# 前 言

本指南是根据住房和城乡建设部“关于印发《工程质量安全手册（试行）的通知》”建质〔2018〕95 号、“陕西省工程质量安全手册实施细则（试行）”陕建发〔2019〕1153号的要求，由陕西建工控股集团有限公司会同有关单位， 经广泛调查研究，认真总结我省工程质量管理经验做法，参考有关国家、行业及地方规范标准，并在广泛征求意见的基础上，修编了《钢结构工程施工质量标准》。

本指南共分19章，主要内容包括：总则、术语、主要相关规范标准、基本规定、施工阶段设计、原材料及成品验收、焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层多高层钢结构安装工程、空间结构安装工程、压型金属板工程、涂装工程、检测与监测、季节性施工、新工艺新材料新技术应用、钢结构质量通病预防与治理。其主要内容包括技术和质量管理的基本规定、施工工艺、细部做法。

本指南由陕西建工集团有限公司负责日常管理及具体技术内容的解释。本指南在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，注意积累资料，随时将有关意见和建议反馈给陕西建工钢构集团有限公司（地址：金花北路406号，邮政编码710032），以供今后修订时参考。

本指南主编单位：陕西省土木建筑学会

陕西建工机械施工集团有限公司

陕西建工钢构集团有限公司

本指南参编单位：西安建筑科技大学

陕西建工泾渭钢结构有限公司

陕西省建筑科学研究院

陕西省建筑工程质量检测中心

陕西省建筑设备安装质量检测中心

安徽富煌钢构股份有限公司

江苏兰陵高分子材料有限公司

河北普力特紧固件制造有限公司

本指南主要起草人： 刘小光 韩国定 卜延渭  薛治平 耿俊峰 薛 强 樊春雷 张宣关 柳明亮 樊国兴 张毅毅 王晓亭   刘 辉  牛 锐  段文歌 雷 航 陈振东 叶丽芬  庞 轩  张 俊  张嘉辰 周春娟 曹 婧 沈万玉 王红伟 吕晓科 陈建刚 邹滨阳 李伟波 叶 冬

本指南审核专家：

目录

前 言	1

1  总    则	5

2  术    语	6

3  主要相关规范标准	8

3.1  钢结构工程主要标准和规范	8

3.2  钢结构工程主要标准建筑图集	9

3.3  相关标准主要条文	9

3.4 《工程质量安全手册》条文	11

3.5 《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》条文	12

4  基本规定	14

4.1  管理要求	14

4.2  技术管理	14

4.3  材料管理	15

4.4  设备管理	15

4.5  资料管理	15

5  施工阶段设计	17

5.1  施工阶段结构分析	17

5.2  结构预变形	17

5.3  施工详图设计	17

5.4  施工BIM信息化	18

6  原材料及成品验收	20

6.1  钢板	20

6.2  型材、管材	22

6.3  铸钢件	22

6.4  拉索、拉杆、锚具	23

6.5  焊接材料	24

6.6  连接用紧固标准件	26

6.7  球节点	27

6.8  压型金属板	28

6.9  膜结构用材料	30

6.10 涂装材料	31

6.11 成品及其他	32

7  焊接工程	34

7.1  钢结构焊接要求	34

7.2  焊接工艺评定	34

7.3  钢结构焊接工程	36

7.4  栓钉（焊钉）焊接工程	43

8  紧固件连接工程	46

8.1  普通紧固件连接	46

8.2  高强度螺栓连接	46

9  钢零件及钢部件加工	49

9.1  切割	49

9.2  矫正和成型	50

9.3  边缘加工	51

9.4  球节点加工	52

9.5  铸钢件加工	54

9.6  制孔	54

10  钢构件组装工程	56

10.1  部件拼接与对接	56

10.2  组装	58

10.3  端部铣平及顶紧接触面	60

10.4  钢构件外形尺寸	60

11  钢结构预拼装工程	66

11.1  实体预拼装	66

11.2  仿真模拟预拼装	67

12  单层、多高层钢结构安装工程	69

12.1  基础和地脚螺栓（锚栓）	69

12.2  钢柱安装	69

12.3  钢屋(托)架、钢梁(桁架)安装	71

12.4  钢板剪力墙安装	74

12.5  支撑、檩条、墙架、次结构安装	75

12.6  钢平台、钢梯安装	76

12.7  主体钢结构	77

13  空间结构安装工程	79

13.1  支座和地脚螺栓（锚栓）安装	79

13.2  钢网架、网壳结构安装	81

13.3  钢管桁架结构	83

13.4  索杆安装	85

13.5  膜单位安装	85

14  压型金属板工程	87

14.1  压型金属板制作	87

14.2  压型金属板安装	88

14.3  金属屋面系统	89

15  涂装工程	92

15.1  防腐涂料涂装	92

15.2  防火涂料涂装	92

16  检测与监测	94

16.1  内部缺陷的超声波检测	94

16.2  变形检测	95

16.3  钢材厚度检测	96

16.4  防腐涂层厚度检测	96

16.5  防火涂层厚度检测	97

16.6  施工过程监测	97

16.7  变形监测	98

17  季节性施工	100

17.1  冬期施工	100

17.2  雨期施工	101

18  新工艺、新材料、新技术应用	102

18.1  高性能钢材应用技术	102

18.2  钢结构深化设计与物联网应用技术	102

18.3  钢结构智能测量技术	104

18.4  钢结构高效焊接技术	105

18.5  钢结构滑移、顶（提）升施工技术	105

18.6  钢与混凝土组合结构应用技术	106

18.7  索结构应用技术	107

18.8  钢结构住宅应用技术	108

19  钢结构质量通病预防与治理	110

19.1  钢零件及部件加工质量通病	110

19.2  钢结构组装工程的质量通病	111

19.3  焊接常见质量通病	112

19.4  紧固件连接质量通病	114

19.5  钢结构安装过程质量通病	115

19.6  钢结构涂装工程质量通病	116

附录 A  进场材料（构件）检测项目一览表	118

附录 B  施工过程见证检测项目一览表	120

附录 C  钢结构工程有关观感质量检查项目	122

附录 D  钢结构专项施工方案基本内容示例	123

本标准用词说明	124

引用标准名录	125

# 1  总    则

1.0.1  为加强建筑工程施工质量管理，贯彻落实《工程质量安全手册》的实施，统一钢结构施工质量过程管理和质量验收，保证钢结构工程质量，特制定本指南。

1.0.2  本指南适用于工业与民用建筑及构造物的钢结构工程施工质量管理。

1.0.3  钢结构工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备必须经过鉴定、评估，首次应用前必须进行评审，并制定相应的技术标准。

1.0.4  钢结构工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护、环境保护和绿色施工的规定。

1.0.5  钢结构工程施工质量管理除应符合本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.1.1  零件  part

组成部件或构件的最小单元，如节点板、翼缘板等。

2.1.2  部件  component

由若干零件组成的单元，如焊接H型钢、钢牛腿等。

2.1.3  构件  element

由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元，如梁、柱、支撑等。

2.1.4  小拼单元  the smallest assembled rigid unit

钢网架、网壳结构安装工程中，除散件之外的最小安装单元，一般分平面桁架和锥体两种类型。

2.1.5 高强度螺栓连接副  assemble of high strength bolt

高强度螺栓和与之配套的螺母、垫圈的总称。

2.1.6 抗滑移系数  slip coefficient of faying surface

高强度螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。

2.1.7 预拼装  test pre assembling

为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。

2.1.8 空间结构稳定单元  space rigid unit

由构件构成的空间稳定的结构。

2.1.9 焊钉（栓钉）焊接  stud welding

将焊钉（栓钉）一端与板件（或管件）表面接触通电引弧，待接触面熔化后，给焊钉（栓钉）一定压力完成焊接的方法。

2.1.10 环境温度  ambient temperature

制作或安装时现场的温度。

2.1.11 膜单元  membrane structure

由膜材及其支承构件组成的建（构）筑结构。

2.1.12 聚氯乙烯类（PVC）膜材  PVC membrane

在纤维织布上涂以聚氯乙烯树脂而成的布状材料。

2.1.13 聚四氟乙烯树脂（PTFE）膜材  PTFE membrane

在纤维织布上涂以聚四氟乙烯树脂而成的布状材料。

2.1.14 乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）膜材  ETFE membrane

由乙烯-四氟乙烯共聚物材料直接制成的单一聚酯布状材料。

2.1.15 搭接型压型金属板  overlapping adjacent metal sheet

成型板纵向边为可相互搭合的压型边，板与板自然搭接后通过紧固件与结构连接的压型金属板。

2.1.16 咬合型压型金属板  up standing seam metal sheet

成型板纵向边为可相互搭接的压型边，板与板自然搭接后，经专用机具沿长度方向卷边咬合并通过固定支架与结构连接的压型金属板。

2.1.17 扣合型压型金属板  clip-lock metal sheet

成型板纵向边为可相互搭接的压型边，板与板安装时经扣压结合并通过固定支架与结构连接的压型金属板。

2.1.18 泛水板 flashing

金属板通过辊压或机械折弯后形成一定形状的构件，用于对屋面及墙面压型金属板铺装后缝隙的封边封堵，防止雨水渗漏。

2.1.19 金属屋面板系统  metal roofing system

由金属面板，固定支架，底板，紧固件，保温、防潮、隔热、隔声等材料组成的屋面维护系统的总称。

2.1.20 现场检验  in-site testing

对钢结构实体实施的原位检查、测量和检验等工作。

2.1.21 无损检测  nondestructive testing

对材料或工件实施的一种不损害其使用性能或用途的检测方法。

2.1.22 超声波检测  ultrasonic testing

利用超声波在介质中遇到界面产生反射的性质及其在传播时产生衰减的规律，来检测缺陷的无损检测方法。

2.1.23 焊缝缺陷  weld defects

焊缝中的裂纹、未焊透、未熔合、夹渣、气孔等。

2.1.24 施工过程监测  monitoring in construction process

为掌握施工期间建筑结构受力及位形状态、保证结构安全而开展的监测活动。

2.1.25 变形监测  deformation monitoring

为获得关注的结构、构件或节点的变形位移而开展的测量工作。

2.1.26 监测点  monitoring point

直接或间接设置在被监测对象上能反映其某种变化的观测点

2.1.27 索结构  cable structure

由拉索作为主要受力构件而形成的预应力结构体系。

2.1.28 膜材  membrane material

由基材和聚合物涂层构成的涂层织物以及高分子聚合物制成的薄膜。

2.1.29 拉索  tension cable

具有一定预张力的受拉构件。可为钢丝束、钢绞线、钢丝绳等钢索和非金属缆绳等。

2.1.30 焊接空心球  welded hollow sphere

由两个热冲压钢半球加肋或不加肋焊接而成的球体。

2.1.31 螺栓球  bolt sphere

通过拧入高强度螺栓连接各杆件的零件。

# 3  主要相关规范标准

## 3.1  钢结构工程主要标准和规范

3.1.1  钢结构工程主要标准和规范包括下列现行国家标准和规范：

1 《厚度方向性能钢板》GB 5313

2 《钢结构防火涂料》GB 14907

3 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

4 《工程测量规范》 GB 50026

5 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

6 《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212

7 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

8 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

9 《钢结构焊接规范》GB 50661

10《钢结构工程施工规范》GB 50755

11《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896

12《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008

13《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022

14《重型结构和设备整体提升技术规范》GB 51162

15《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

16《钢结构通用规范》GB55006

17《优质碳素结构钢》GB/T 699

18《碳素结构钢》GB/T 700

19《焊接结构用铸钢件》GB/T 7659

20《无损检测人员资格鉴定与认证》GB/T 9445

21《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352

22《建筑用压型钢板 》GB/T 12755

23《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

24《紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》GB/T 16938

25《建筑用低屈服强度钢板》GB/T 28905

26《焊接H型钢》	GB/T 33814

27《空间网格结构技术规程》JGJ 7

28《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

29《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

30《索结构技术规程》JGJ 257

31《金属面夹芯板应用技术标准》JGJ/T 453

32《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 473

33《钢网架螺栓球节点》JG/T 10

34《膜结构技术规程》CECS 158

35《栓钉焊接技术规程》CECS 226：2007

36《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS 343：2013

37《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200：2006

38《膜结构工程施工质量验收规程》T/CECS 664

## 3.2  钢结构工程主要标准建筑图集

3.2.1   钢结构工程主要标准建筑图集：

1  05G511 梯形钢屋架

2  05G513 钢托架

3  05G515 轻型屋面梯形钢屋架

4  05G516 轻型屋面钢天窗架

5  02SG518-1~2 门式刚架轻型房屋钢结构

6  01SG519-1~2 多、高层民用建筑钢结构节点构造详图

7  SG521-1~4 钢檩条、钢墙梁

8  SG520-1~2 钢吊车梁

## 3.3  相关标准主要条文

3.3.1  《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205主要条文如下：

1  （第4.2.1条）钢板的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2  （第4.3.1条）型材和管材的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检验数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

3  （第4.4.1条）铸钢件的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。铸钢件进场时，应按国家现行标准的规定抽取试验且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和端口尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4  （第4.5.1条）拉索、拉杆、锚具的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。拉索、拉杆、锚具进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

3.3.2  《钢结构焊接规范》GB 50661主要条文如下：

1  （第4.0.1条）钢结构焊接工程用钢材及焊接材料应符合设计文件的要求，并应具有钢厂和焊接材料厂出具的产品质量证明书或检验报告，其化学成分、力学性能和其他质量要求应符合国家现行有关标准的规定。

2  （第5.7.1条）承受动载需经疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。

3  （第6.1.1条）除符合规定的免予评定条件外，施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之间进行焊接工艺评定。

3.3.3  《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82主要条文如下：

1  （第3.1.7条）在同一连接接头中，高强度螺栓连接不应与普通螺栓连接混用。承压型高强度螺栓连接不应与焊接连接并用。

2  （第6.1.2条）高强度螺栓连接副应按批配套进场，并附有出厂质量保证书。高强度螺栓连接副应在同批内配套使用。

3  （第6.2.6条）高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法及除锈等级应符合设计要求。连接处钢板表面应平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污。经处理后的摩擦型高强度螺栓连接的摩擦面抗滑移系数应符合设计要求。

4  （第6.4.5条）在安装过程中，不得使用螺纹损伤及沾染赃物的高强度螺栓连接副，不得用高强度螺栓兼作临时螺栓。

5  （第6.4.8条）安装高强度螺栓时，严禁强行穿入。当不能自由穿入时，该孔应用铰刀进行修整，修整后孔的最大直径不应大于1.2倍螺栓直径，且修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%。修孔前应将四周螺栓全部拧紧，使板迭密贴后再进行铰孔。严禁气割扩孔。

3.3.4  《钢结构通用规范》GB55006主要条文如下：

1  （第7.1.2条）高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告，并应附有出厂质量保证书。高强度螺栓连接副应按批配套进场并在同批内配套使用。

2  （第7.1.3条）高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法与除锈等级应符合设计文件要求。摩擦型高强度螺栓连接摩擦面处理后应分别进行抗滑移系数试验和复验，其结果应达到设计文件中关于抗滑移系数的指标要求。

3  （第7.2.2条）首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之前按照规定程序进行焊接工艺评定，并制定焊接操作规程，焊接施工过程应遵守焊接操作规程规定。

4  （第7.2.3条）全部焊缝应进行外观检查。要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%。

5  （第7.2.4条）焊接质量抽样检验结果判定应符合以下规定：

1）除裂纹缺陷外，抽样检验的焊缝数不合格率小于2%时，该批验收合格；抽样检验的焊缝数不合格率大于5%时，该批验收不合格；抽样检验的焊缝数不合格率为2%~5%时，应按不少于2%探伤比例对其他未检焊缝进行抽检，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，在所有抽检焊缝中不合格率不大于3%时，该批验收合格，大于3%时，该批验收不合格。

2）当检验有1处裂纹缺陷时，应加倍抽查，在加倍抽检焊缝中未再检查出裂纹缺陷时，该批验收合格；检验发现多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，该批验收不合格，应对该批余下焊缝的全数进行检验。

3）批量验收不合格时，应对该批余下的全部焊缝进行检验。

6  （第7.3.1条）钢结构防腐涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计和涂料产品说明书要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。检查数量与检验方法应符合下列规定：

1）按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件；

2）每个构件检测5处，每处数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

7  （第7.3.2条）膨胀型防火涂料的涂层厚度应符合耐火极限的设计要求。非膨胀型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积应符合耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。

## 3.4 《工程质量安全手册》条文

3.4.1  （第3.4.1条）焊工应当持证上岗，在其合格证规定的范围内施焊。

3.4.2  （第3.4.2条）一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。

3.4.3  （第3.4.3条）高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求。

3.4.4  （第3.4.4条）钢管混凝土柱与刚接混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。

3.4.5  （第3.4.5条）钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。

3.4.6  （第3.4.6条）钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。

3.4.7  （第3.4.7条）膨胀型、非膨胀型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。

3.4.8  （第3.4.8条）钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。

3.4.9  （第3.4.9条）多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求。

3.4.10  （第3.4.10条）钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值符合设计和规范要求。

## 3.5 《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》条文

3.5.1  （第三十一条）施工单位项目负责人在建设工程施工前，对工程质量和安全施工的有关技术要求和重大危险源，应当向施工作业人员作出详细说明。

对建设工程项目重大危险源，施工单位应当在相应部位设立警示标志。

建设工程施工可能对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等造成损害的，施工单位应当采取专项防护措施。

3.5.2  （第三十二条）施工单位应当将建设单位给付的安全文明施工措施费，用于施工安全防护用品（具）以及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

3.5.3  （第三十三条）施工单位应当向施工作业人员提供符合国家规定标准的安全生产防护用品（具）和安全生产作业环境，并明示危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

施工作业人员应当遵守建设工程施工的技术标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

施工作业人员有权对施工质量和安全生产问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

3.5.4  （第三十一条）施工单位的项目负责人、技术负责人、材料员和监理单位的监理工程师应当对进场主要建筑材料、建筑构配件和设备进行联合验收，并对建筑材料、建筑构配件和设备的验收承担责任。

施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

禁止在建设工程中使用不符合质量标准和设计要求的建筑材料、建筑构配件和设备。

3.5.5  （第三十六条）施工单位应当按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

施工人员对涉及结构安全和使用功能的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送建设单位委托的检测单位进行检测。

3.5.6  （第三十八条）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应组织专家进行论证、审查。

3.5.7  （第四十一条）出租施工设备、机具和周转材料时，出租方应当向承租方提供相应的生产许可证、产品合格证和检验合格证明。

3.5.8  （第四十八条）工程质量检测单位应当对送检的建筑材料、建筑构配件、设备试样和委托单进行核对，并记入检测报告。

工程质量检测单位在对工程实体检测前，应当根据技术标准和工程实际，对委托检测内容制定检测方案，并在工程监理和施工单位的全程见证下实施。

# 4  基本规定

## 4.1  管理要求

4.1.1  项目管理机构应执行企业的质量管理体系文件

1  企业应对项目管理机构主要管理人员进行任命。明确项目负责人为项目质量管理第一责任人。项目经理资格符合要求，并到岗履职。

2  应执行企业的质量方针和质量管理文件，应保证质量管理体系的有效运行和持续改进。

4.1.2  项目管理机构应建立项目质量管理体系，保证质量要素受控。

1  明确项目管理机构各部门责任人的质量职责及分工，确保质量管理体系融入组织的业务过程。

2  明确各部门质量管理要素。

3  明确主要业务过程的质量管理任务和质量管理流程。

4.1.3  总承包单位对建设工程质量负总责。分包单位按照合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。分包单位应当接受和服从总承包单位的质量管理。

4.1.4  施工单位应严格按照审查合格的施工图设计文件进行施工，不得擅自修改设计文件，并按审批的施工方案要求组织施工，进行全过程质量控制。

## 4.2  技术管理

4.2.1  钢结构工程施工前应做好技术及质量策划

1 进行设计交底及图纸会审，复核设计文件是否符合现行的相关标准要求，并掌握施工图中的细部构造及相关技术要求。减少图纸差错，熟悉图纸、了解工程特点、设计意图。

2 钢结构施工应先进行施工阶段设计并经过审批。施工阶段设计内容应包括：施工阶段的结构分析和验算、结构预变形设计、临时支承结构和施工措施的设计、施工详图设计等内容。

4.2.2  施工前应编制施工质量管理计划，内容包括：质量目标和质量要求、质量管理体系和管理职责、质量管理与协调的程序、法律法规和标准规范、质量控制点的设置与管理、项目生产要素的质量控制、实施质量目标和质量要求所采取的措施、项目质量文件管理。项目质量计划应向组织上报批准。项目质量计划需修改时，应按原批准程序报批。

4.2.3  项目质量管理质量控制点

1  对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；

2  工艺上有严格要求对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；

3  严重影响项目质量的材料质量和性能；

4  影响下道工序质量的技术间歇时间；

5  与施工质量密切相关的技术参数；

6  容易出现质量通病的部位；紧缺工程材料、构配件和工程设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目；隐蔽工程验收。

4.2.4  项目管理机构应根据项目质量管理计划要求，实时检验与检测，并按照规定配备检验和监测设备，在质量控制的过程中，跟踪、收集、整理实际数据，与质量要求进行比较分析偏差，采取措施，予以纠正和处置，并对处置结果复查。施工过程质量控制应包括下列流程：施工质量目标分解、施工技术交底与工序控制、施工质量偏差控制、产品或服务的验证评价和防护；项目质量创优控制宜符合下列规定：明确质量创优目标和创优计划、精心策划和系统管理、制定高于国家标准的控制准则、确保工程创优资料和相关证据的管理水平。

4.2.5  钢结构工程施工质量验收在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程分别进行验收，分项工程的划分，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定执行。质量验收必须采用经计量检定、校准合格的计量器具，见证取样送样应由检测机构完成。

## 4.3  材料管理

4.3.1  工程所使用材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家及行业产品标准及设计要求。宜采用国家推广应用的新材料、新工艺，严禁使用国家明令禁止使用的材料和淘汰的工艺。

4.3.2  施工单位应制定材料管理制度，对所有进场材料的验收、储存、使用等作出规定，并保证制度的落实。

4.3.3  材料的采购使用应实行计划、台账管理。

## 4.4  设备管理

4.4.1  工程施工质量的验收，必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

4.4.2  计量检验设备有专人进行使用、维护管理，建立设备台账、设备资料明细表、校验记录、校验计划等。

4.4.3  使用人员必须经过培训学习，并经考试合格后才能上岗。

4.4.4  使用人员必须做到“四懂”“三会”即：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除障碍。

## 4.5  资料管理

4.5.1  钢结构工程施工过程中技术资料应执行陕西省《建筑工程资料管理规程》T/SCIA 001有关规定。工程技术资料应与工程同步，资料员应及时收集整理。

4.5.2  钢结构隐蔽工程检查验收前，由施工员组织班组自检、交检并留存工序交接记录，合格后填写隐蔽验收记录，并通知有关单位进行隐蔽工程验收。

4.5.3  天气情况、施工内容、作业班组、进度情况、技术交底、工程技术质量管理、检验批验收、质量隐患处理等内容应由施工员在施工日志中详细记录。

4.5.4  工程资料应真实反映工程建设情况和实体质量，并具有可追溯性。技术负责人应按照设计规范及图纸要求，认真审查质量证明文件；审核资料的规范性、逻辑性、真实性、可追溯性，确保工程技术资料与工程同步。

# 5  施工阶段设计

## 5.1  施工阶段结构分析

5.1.1  当钢结构工程施工方法或施工顺序对结构的内力和变形产生较大影响时，或设计文件有特殊要求时，应进行施工阶段结构分析，并对施工阶段结构的强度、稳定性和刚度进行验算，其验算结果应满足要求。

5.1.2  施工阶段分析的荷载效应组合和荷载分项系数取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 和相关标准的规定。

5.1.3  施工阶段分析结构重要性系数不应小于 0.9，对于重要的临时支承结构其重要性系数不应小于 1.0。

5.1.4  施工阶段的荷载作用、结构分析模型和基本假定应与实际施工状况相符合。施工阶段的结构一般按静力学方法进行弹性分析。

5.1.5  施工阶段的临时支承结构和措施应按施工状况的荷载作用，对构件进行强度、稳定性和刚度验算，对连接节点进行强度和稳定验算。当临时支承结构作为设备承载结构时，应进行专项设计；若临时支承结构或措施对结构产生较大影响时，应提交原设计单位确认。

5.1.6  临时支承结构的拆除顺序和步骤应通过分析和计算确定，并编制专项施工方案，必要时可经专家论证。

5.1.7  对吊装状态的钢构件或结构单元，宜进行强度、稳定性和变形验算，动力系数宜取 1.1~1.3。

5.1.8  索结构中的索安装和张拉顺序应通过分析和计算确定，并编制专项施工方案，计算结果应经原设计单位确认。

5.1.9  支承移动式吊装设备的地面或楼面，应进行承载力和变形验算。当支承地面处于边坡或临近边坡时，应进行边坡稳定验算。

## 5.2  结构预变形

5.2.1  当在正常使用或施工阶段因自重及其他荷载作用，发生超过设计文件或现行相关标准规定的变形限值时，或设计文件对主体结构提出预变形要求时，应在施工期间对结构采取预变形。

5.2.2  结构预变形计算时，荷载应取标准值，荷载效应组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

5.2.3  结构预变形值应结合施工工艺，通过结构分析计算，并由施工单位与原设计单位共同确定。结构预变形的实施应进行专项工艺设计。

## 5.3  施工详图设计

5.3.1  钢结构工程应根据结构设计施工图和其他相关技术文件编制施工详图，施工详图应取得原设计单位的确认。

5.3.2  施工详图设计应考虑施工构造、施工工艺等相关要求。

5.3.3  钢构件重量应在钢结构施工详图中计算列出，钢板零部件重量宜按矩形计算、焊缝重量宜以焊接构件重量的1.5%取值。

## 5.4  施工BIM信息化

5.4.1  施工 BIM 应用宜覆盖包括工程项目深化设计、施工实施、竣工验收等的施工全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某些环节或任务。

5.4.2  工程项目相关方在施工BIM应用中应采取协议约定等措施确定施工模型数据共享和协同工作的方式。

5.4.3  制定施工BIM应用策划可按下列步骤进行：

1  确定BIM应用的范围和内容；

2  以 BIM应用流程图等形式明确BIM应用过程；

3  规定BIM应用过程中的信息交换要求；

4  确定BIM应用的基础条件，包括沟通途径以及技术和质量保障措施等。

5.4.4  施工BIM应用策划宜明确下列内容：

1  BIM应用目标、范围和内容；

2  人员组织架构和相应职责；

3  BIM应用流程；

4  模型创建、使用和管理要求；

5  信息交换要求；

6  模型质量控制和信息安全要求；

7  进度计划和应用成果要求；

8  软硬件基础条件等。

5.4.5  当工程发生变更时，应更新施工模型、模型元素及相关信息，并记录工程及模型的变更。

5.4.6  施工模型及上游的施工图设计模型细度等级代号应符合表5.4.6的规定。

表5.4.6  施工模型及上游的施工图设计模型细度等级代号

| 名称 | 代号 | 形成阶段 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计模型 | LOD300 | 施工图设计阶段 |
| 深化设计模型 | LOD350 | 深化设计阶段 |
| 施工过程模型 | LOD400 | 施工实施阶段 |
| 竣工验收模型 | LOD500 | 竣工验收阶段 |

5.4.7  施工过程模型宜包括施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理等子模型，支持施工模拟、预制加工、进度管理、成本管理、质量与安全管理、施工监理等BIM应用。

5.4.8  复杂节点施工工艺模拟应优化节点各构件尺寸、各构件之间的连接方式和空间要求，以及节点施工顺序。

5.4.9  钢结构构件加工过程相关信息宜附加或关联到加工模型，实现加工过程的追溯管理。

5.4.10 竣工验收模型宜基于施工过程模型形成，包含工程变更,并附加或关联相关验收资料及信息,与.工程项目交付实体一致，支持竣工验收 BIM应用。

5.4.11 在质量管理BIM应用中，宜基于深化设计模型或预制加工模型创建质量管理模型，基于质量验收标准和施工资料标准确定质量验收计划，进行质量验收、质量问题处理、质量问题分析工作。

5.4.12 质量问题分析时,宜利用模型按部位、时间、施工人员等等对质量信息和问题进行汇总和展示。

# 6  原材料及成品验收

## 6.1  钢板

6.1.1  钢板进场（厂）时应全数检查钢板的质量合格证明文件、中文标志及检验报告，检查钢板的品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

6.1.2  钢板的质量证明文件应满足《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T247）的要求。质量证明书上应注明：供方名称、需方名称、合同号、品种名称、标准号、规格、牌号及能够追踪从钢材到冶炼的识别号码、重量、件数、规定的各项试验结果、供方有关部门的印记或有关部门签字、发货日期或生产日期。如有必要，还需注明级别、交货状态和相关标准规定的认证标记。

6.1.3  中间商若没有对产品进行任何加工处理，在交货时应同时提交制造商的检验文件或质量证明书。

6.1.4  如果中间商改变了产品的尺寸，则应提供一份符合这些新状态的附加文件。

6.1.5  钢板检验工具包括：游标卡尺、超声波测厚仪、拉线、钢尺。

6.1.6  钢板外观质量检查宜符合下列规定：

1  钢板表面不准许存在裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂和压入氧化铁皮等影响使用的有害缺陷。钢板不得有目视可见的分层。

2  钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由压入氧化铁皮脱落引起的不显著的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺欠，但其深度不得大于该板材厚度允许负偏差值的1/2，且不应大于0.5mm，并应保证钢板允许的最小厚度。

3  钢板表面缺陷允许用修磨等方法清除。清除处应平滑无棱角，清理深度不应大于钢板厚度的负偏差，并应保证钢板允许的最小厚度。

4  缺陷处理后的钢板可以降级使用，但必须征得设计单位、建设单位及监理单位同意。

5  钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

6  钢板按理论或实际重量交货，钢板按理论重量交货时，理论计重采用公称尺寸，碳钢密度为7.85g/cm3进行计算。按厚度允许偏差为限定负偏差或正偏差时，理论计重所采用的厚度为允许的最大厚度和最小厚度的平均值计算。

6.1.7  钢板进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、规格尺寸、尺寸偏差、检测报告、外观质量等。

6.1.8  检验及见证复验应符合以下规定：

1  下列情况之一的钢材，应进行抽样复检：

1）结构安全等级为一级的重要建筑主体结构用钢材；

2）结构安全等级为二级的一般建筑，当其结构跨度大于60m或高度大于100m时或承受动力荷载需要验算疲劳的主体结构用钢材；

3）板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；

4）强度等级大于或等于420MPa高强度钢材；

5）进口钢材、混批钢材或质量证明文件不齐全的钢材；

6）设计文件或合同文件要求复验的钢材。

2  钢材的复验项目应满足设计文件的要求，当设计文件无要求时可按表6.1.8-1和表6.1.8-2执行。

表6.1.8-1  钢材复验检验批量标准值（t）

| 同批钢材量 | 检验批量标准值 |
| --- | --- |
| ≤500 | 180 |
| 501~900 | 240 |
| 901~1500 | 300 |
| 1501~3000 | 360 |
| 3001~5400 | 420 |
| 5401~~9000 | 500 |
| ＞9000 | 600 |

表6.1.8-2 每个检验批复验项目级取样数量

| 序号 | 复验项目 | 取样数量 | 适用标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 1 | GB/T 2975、GB/T228.1 | 承重结构采用的钢材 |
| 2 | 冷弯性能 | 3 | GB/T 232 | 焊接承重结构和弯曲成型构件采用的钢材 |
| 3 | 冲击韧性 | 3 | GB/T 2975、GB/T 229 | 需要盐酸疲劳的承重结构采用的钢材 |
| 4 | 厚度方向断面收缩率 | 3 | GB/T 5313 | 焊接承重结构采用的Z向钢 |
| 5 | 化学成分 | 1 | GB/T 20065、 GB/T 223系列标准、 GB/T 4336、 GB/T 20125 | 焊接结构采用的钢材保证项目：P、S、C（CEV）；非焊接结构采用的钢材保证项目：P、S |
| 6 | 其他 | 由设计提出要求 |

3  允许供方对厚度方向性能复验不合格的钢板进行热处理或重新热处理后，作为新的一批提交验收。

4  允许供方对热处理交货复验不合格的钢板重新热处理后，作为新的一批提交验收。

## 6.2  型材、管材

6.2.1  型材、管材进场（厂）时应全数检查其质量合格证明文件、中文标志及检验报告，其品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

6.2.2  质量证明文件应包括以下内容：供方名称或商标、需方名称、质量证明书签发日期或发货日期、产品标准号、牌号、炉（批）号、交货状态、重量、根数或件数、品种名称、尺寸（型号或规格）和级别、产品标准和合同中所规定的各项检验结果、供方质量监督部门印记。

6.2.3  型材、管材检验工具包括：拉线、钢尺、游标卡尺、超声波测厚仪。

6.2.4  型材、管材外观质量检查宜符合下列规定：

1  型材、管材表面不允许有影响使用的裂缝、折叠、结疤、分层和夹杂。

2  局部的细小裂纹、凹坑、凸起、麻点及刮痕等缺陷允许存在，但不得超出厚度尺寸允许偏差。

3  对型材、管材的规格尺寸、外径、壁厚、端头外形、不圆度及弯曲度进行检查，应满足设计要求。

6.2.5  型材、管材进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、截面尺寸、厚度、尺寸偏差、检测报告、外观质量等。

6.2.6  型材焊补应符合以下规定：

1  H型钢和剖分T型钢的表面缺陷在焊补前应采取铲除或砂轮打磨等机械方法完全除净，然后进行堆焊修补。缺陷清理部位焊补后应进行修磨，并保持与原轧制面一致。

2  焊补前所去除的缺陷部分深度，应小于被清理面厚度的30%。

3  焊补总面积应小于H型钢或剖分T型钢总表面的2%，每个焊补处的最大面积应小于150cm2。

4  焊补应根据钢的牌号，采用适当的焊补工艺进行。

5  H型钢和剖分T型钢的焊接外缘不得存在咬边及焊瘤。

6  翼缘边缘上的缺陷可进行焊补，但焊补前从翼缘边缘向内测得的凹陷深度不应超过翼缘的公称厚度，并且最大深度不超多12.5mm。

## 6.3  铸钢件

6.3.1  铸钢件进场（厂）时应全数检查铸钢件的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。

6.3.2  质量证明文件应包括以下内容：供方名称、铸件号或批量号、铸件图号或订货合同号、材料牌号、熔炼炉号、热处理状态、制造日期（或编号）、所规定的各项检验结果、双方商定的其他内容。

6.3.3 铸钢件检验工具包括：钢尺、游标卡尺、角度仪、全站仪、粗糙度计等。

6.3.4  铸钢件外观质量检查宜符合以下规定：

1  铸钢件及其与其他各构件连接端口的几何尺寸允许偏差应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

2  铸钢件表面应清理干净，修正飞边、毛刺，去除补贴粘砂、氧化铁皮、热处理锈斑，清除内腔残余物等。

3  铸钢件不应有裂纹、未熔合和超过允许标准的气孔、冷隔、缩松、缩孔、夹砂及明显凹坑等缺陷。

4  铸钢件表面粗糙度采用粗糙度计进行检测，粗糙度应符合现行产品标准的规定并满足设计要求。对有超声波探伤要求的，表面的粗糙度应达到探伤工艺的要求。

5  铸钢件几何形状和尺寸检验应选择相应精度的检测工具、量规、样板或划线检查。

6.3.5  铸钢件进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、品种、规格、性能、端口尺寸、外观质量等。

6.3.6  检验及见证复验应符合以下规定：

1  铸钢件进场时，应对屈服强度、抗拉强度、伸长率和端口尺寸偏差进行检验。

2  化学成分需要按熔炼炉批号试块取样，试块可以为单独铸出试块或由铸件多余部位取出。

3  铸钢件的见证复验由供方完成。

4  力学性能复验包括拉伸试验与冲击试验，所用试块需要在整体铸件上取样。对节点型体相似，壁厚和重量相近且由同一冶炼炉次浇注，并在同一炉内进行热处理的铸钢节点，可以作为一个力学性能检验批次。

5  力学性能试验时，每一批量取一个拉伸试样，试验结果需要符合技术条件的要求。冲击试验时，每一批量取3个冲击试样进行试验，3个试样的平均值需要符合技术条件或合同中的规定，其中一个试样的值可低于规定值，但不能低于规定值的2/3。

## 6.4  拉索、拉杆、锚具

6.4.1  拉索、拉杆、锚具进场时，全数检查铸钢件的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。

6.4.2  拉索、拉杆、锚具检验工具包括：钢尺、游标卡尺、拉线等。

6.4.3  拉索、拉杆、锚具外观质量检查宜符合以下规定：

1  拉索、拉杆及其护套的表面应光滑﹐不应有裂纹和目视可见的折叠﹑分层、结疤和锈蚀等缺陷。

2  锚具及其组装件的极限承载力不应低于索体的最小破断拉力。

3  钢拉杆接头的极限承载力不应低于杆体的最小破断拉力。

4  对拉索进行检查，损坏的钢绞线、钢拉杆或钢丝不能有受损现象。

5  成品拉索交货长度为设计长度，其允许偏差应符合表6.4.3-1的规定。

表6.4.3-1  拉索长度允许偏差

| 拉索长度L（m） | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| ≤50 | ±15 |
| 50＜L≤100 | ±20 |
| ＞100 | ±L/5000 |

6  钢拉杆应按现行国家标准《钢拉杆》GB/T 20934规定进行制作。成品钢拉杆交货长度为设计长度，钢拉杆成品长度允许偏差应符合表6.4.3-2的规定。

表6.4.3-2  钢拉杆长度允许偏差

| 单根拉杆长度（m） | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| ≤5 | ±5 |
| 5～10 | ±10 |
| ＞10 | ±15 |

6.4.4  拉索、拉杆、锚具进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、规格尺寸、尺寸偏差、表面质量等。

6.3.5  检验及见证复验应符合以下规定：

1  拉索、拉杆、锚具进场时，应对屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸偏差进行检验。

2  拉索、拉杆、锚具的抽样复检组装数量以不超过50套件的锚具和锁杆为1个检验批。

## 6.5  焊接材料

6.5.1  焊接材料进场质量要求应符合下列规定：

1  材料应具有焊接材料厂出具的产品质量证明书或检验报告，其化学成分、力学性能和其他质量要求应符合国家现行有关标准的规定。

2  质量证明书可以由焊接材料制造厂、经销商或第三方提供。提供质量证明书的第三方机构应通过GB/T19001（或其他相关标准）的认证。

3  当由没有完全参与产品生产的经销商在产品上标注合格标志时，经销商的质量保证体系应保证焊接材料制造厂提供的所有数据的可追溯性及有效性。

4  焊剂应符合下述要求：

1）使用前应按制造厂家推荐的温度进行烘焙；已潮湿或结块的焊剂严禁使用；

2）用于Ⅲ、Ⅳ类结构钢的焊剂，烘焙后在大气中放置时间不应超过4h。

3）焊丝表面和电渣焊的熔化或非熔化导管以及栓钉焊接端面应无油污、锈蚀。

5  酸性焊条保存时应有防潮措施。受潮的焊接瓷环使用前应在120℃～150℃烘干2h。

6  可焊铸钢件性能选用及焊接材料选用要求：

1）焊接结构用铸钢节点的铸件材料选用应采用符合现行国家标准《焊接结构用碳素钢铸件》GB/T7659规定的ZG230-450H、ZG275-485H铸钢(附录A.1.1)或CECS235规程附录A.1.2中规定的G17Mn5QT、G20Mn5N、G20Mn5QT铸钢。当有依据时，也可选用其他牌号的铸钢。各类可焊铸钢节点铸件的材料与材性要求可参考CECS235规程表3.1.7选用。

2）焊接结构用铸钢节点与构件母材焊接时，在碳当量与构件母材基本相同的条件下，可按与构件母材相同技术要求选用相应的焊条、焊丝与焊剂，必要时应进行焊接工艺评定认可。

6.5.2  焊接材料检验工具包括：钢尺、游标卡尺等。

6.5.3  焊接材料的外观检查宜符合以下规定：

1  焊条药皮应均匀、紧密地包裹在焊芯周围。药皮表面应光滑平整、无裂纹、无其他影响焊接操作的缺陷。焊条药皮应具有足够的强度，焊条夹持端长度应至少15mm。

2  焊丝、填充丝、焊带表面应光滑、无毛刺、划痕、锈蚀、氧化皮等缺陷。药芯焊丝、填充丝、焊带的药芯填充物应该沿长度方向均匀分布。

3  焊剂应存放在完整的包装袋内。焊剂中不应混有灰尘、铁屑及其他杂物。焊剂不得受潮。

4  栓钉下端的小圆珠应放置完好。栓钉下端的表面及周边将要焊接的部位应无锈斑。

5  焊接瓷环应制作完好，不准有缺口、开裂。

6  焊接材料的产品类型、尺寸、公差和标志应符合GB/T25775相关规定。

6.5.4  焊接材料进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、规格型号、外观检查等。

6.5.5  检验及见证复验应符合以下规定：

1  下列情况之一的焊接材料，应进行抽样复验。

1）结构安全等级为一级的一、二级焊缝；

2）结构安全等级为二级的一级焊缝；

3）需要进行疲劳验算构件的焊缝；

4）材料混批或质量证明文件不齐全的焊接材料；

5）设计文件或合同文件要复检的焊接材料。

2  焊钉的机械性能和焊接性能应按照《电焊螺柱焊用圆柱头焊钉》（GB/T10433）的规定进行复验。

3  对d≤22mm的焊钉，可进行焊接端的弯曲试验。试验可用手锤打击（或使用套管压）焊钉试件头部，使其弯曲30°。试验后，在试件焊缝和热影响区不应产生肉眼可见的裂缝。使用套管进行试验时，套管下端距焊肉上端的距离不得小于1d。

6.5.6  焊接材料的管理

1  焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应按品种、规格和批号分别存放在干燥的存储室内。

2  焊条、焊剂及栓钉瓷环在使用前，应按产品说明书的要求进行烘焙。

3  低氢型焊条暴露于空气中允许时间为4h，对当班用剩和置于空气中的焊条及焊剂，回收后需重新烘干方可使用。

4  焊条、焊剂烘干次数不得超过2次，已经受潮的焊条、焊剂严禁使用。

## 6.6  连接用紧固标准件

6.6.1  连接用紧固标准件进场质量要求应符合下列规定：

1  钢结构构件组装所用的紧固标准件（普通螺栓、高强度螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓、地脚螺栓等）及螺母、垫圈等标准配件应有出厂质量证明书、质量检验报告，其品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准的规定。

2  高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副，应分别有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的出厂合格检验报告，并随箱带。

3  材料入库后应按规格分类存放。存放地点要防雨、防潮，遇到螺纹损伤或螺栓、螺母不配套时不得使用。

4  紧固件不得沾染泥土、油污。

5  高强度螺栓施工前要进行连接摩擦面（含涂层摩擦面）的抗滑移系数试验和复验，其结构应满足设计要求。

6.6.2  连接用紧固标准件检验工具包括：点接触测厚计、硬度计等。

6.6.3  连接用紧固标准件外观质量检查宜符合以下规定：

1  高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副应按包装箱配套供货。包装箱上应表明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈表面不应出现生锈和沾染赃物，螺纹不应损伤。

2  热浸镀锌高强度螺栓镀层厚度应满足设计要求。当设计无要求时，镀层厚度不应小于40μm。

3  螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓应进行表面硬度检验，检验结果应满足其产品标准的要求。

6.6.4  连接用紧固标准件进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、规格、数量等。

6.6.5  检验及见证复验应符合以下规定：

1  高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件并分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验。检验螺栓应从施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批抽取8套连接副进行复验。

2  高强度螺栓检测项目的取样数量、取样方法应符合表6.6.5的规定。

表6.6.5  高强度螺栓检测项目的取样数量、取样方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强度螺栓连接副扭矩系数 | 8套/批（3000套） | GB/T 50205-2020 |
| 2 | 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数 | 同一摩擦面处理工艺2000吨/批 | GB/T 50205-2020 |

6.6.6  连接用紧固标准件的管理

1  高强度螺栓连接副应按包装箱上注明的批号、规格分类保管，室内存放，堆放应有防止生锈、潮湿及沾染脏物等措施。高强度螺栓连接副在安装前严禁随意开箱。

2  当高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

## 6.7  球节点

6.7.1  球节点进场质量要求应符合下列规定：

1  制作螺栓球、焊接球所采用的原材料，其品种﹑规格﹑性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

2  原材料进厂时应全数检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

6.7.2  球节点检验工具包括：超声波测厚仪、游标卡尺、焊缝量规、角尺、塞尺等。

6.7.3  球节点外观质量检查宜符合以下规定：

1  螺栓球成型后,表面不应有裂纹、褶皱和过烧。

2  焊接球表面应光滑平整,局部凹凸不平不应大于1.5mm。

3  螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹―基本尺寸》GB/T 196 的规定，螺纹公差应符合现行国家标准《普通螺纹公差》GB/T 197中6H级精度的规定。

4  钢材的品种、规格和性能应符合国家现行标准和设计的要求。

6.7.4  球节点进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、规格型号、进场数量、质量问题等。

6.7.5  检验及见证复验应符合以下规定：

1  螺栓球和焊接球的出厂检验应符合表6.7.5-1和6.7.5-2的规定。

表6.7.5-1  螺栓球主要检验项目

| 产品名称 | 主要检查项目 |
| --- | --- |
|  | 材料 | 坡口 | 硬度要求 | 平行度 | 垂直度 | 同轴度 | 铣面与中心距离 | 相邻夹角 | 裂纹 | 长度 | 厚度 | 焊缝探伤 |
| 螺栓球 | △ | — | — | △ | — | △ | △ | △ | △ | — | — | — |
| 高强度螺栓 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | △ | △ | — | — |
| 封板或锥头 | △ | △ | — | — | — | △ | — | — | — | — | △ | — |
| 套筒 | △ | — | — | — | △ | △ | — | — | — | △ | — | — |
| 杆件 | △ | — | — | — | △ | △ | — | — | — | △ | — | △ |
| 注：1 表中带“△”者表示应检验项目。 2 对于封板或锥头系指与钢管焊接处坡口。 |

表6.7.5-2  焊接球主要检验项目

| 产品名称 | 主要检查项目 |
| --- | --- |
|  | 材料 | 坡口 | 裂纹 | 同轴度 | 长度 | 焊缝探伤 | 壁厚减薄量 |
| 焊接空心球 | △ | △ | △ | — | — | △ | △ |
| 杆件 | △ | △ | — | △ | △ | — | — |
| 注：表中带“△”者表示应检验项目。 |

2  有下列情况之一时，应进行型检验：

1）新产品的试制定型鉴定；

2）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

3）正常生产时，定期积累一定产量（最多35000件）后，应周期性进行一次检验；

4）产品停产一年后，恢复生产时；

5）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

## 6.8  压型金属板

6.8.1  压型金属板原材进场质量要求应符合下列规定：

1  压型金属板及制作压型金属板所采用的原材料（基板、涂层板），其品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

2  压型金属板进场（厂）时应全数检查其质量合格证明文件、中文标志及检验报告，检查其品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

3  压型金属板板型展开宽度（基板宽度）宜符合600mm、1000mm、1200mm系列基本尺寸的要求。

4  建筑用压型金属板不应采用电镀锌钢板或无任何镀层与涂层的钢板（带）。

6.8.2  压型金属板检验工具包括：测厚仪、角尺、游标卡尺等。

6.8.3  压型金属板外观质量检查宜符合以下规定：

1  钢板及钢带的厚度测量部位为距边部不小于40mm的任意点。

2  钢板及钢带表面不应有漏镀、镀层脱落、肉眼可见裂纹等影响用户使用的缺陷。

3  不切边钢带边部允许存在微小锌层裂纹和白边。

4  FA级别的钢带，表面允许有缺欠，例如小锌粒、压印、划伤、凹坑、色泽不均、黑点、条纹、轻微钝化斑、锌起伏等。该表面通常不进行平整（光整）处理。

5  FB级别的钢带，较好的一面允许小缺欠，例如光整压印、轻微划伤、细小锌花、锌起伏和轻微钝化斑。另一面至少表面质量FA，该表面通常进行平整（光整）处理。

6  FC级别的钢带，较好的一面必须对缺欠进一步限制，即较好的一面不应有影响高级涂漆表面外观质量的缺欠。另一面至少为表面质量FB。该表面通常进行平整（光整）处理。

7  钢带允许带缺陷交货，但有缺陷的部分应不超过每卷总长度的6%。

8  压型金属板用固定支架应无变形，表面平整光滑，无裂纹、损伤、锈蚀。

9  压型金属板用紧固件，表面应无损伤、锈蚀。

6.8.4  压型金属板原材进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、生产厂家、规格型号、进场数量等。

6.8.5  检验及见证复验应符合以下规定：

1  对于等厚镀层，镀层重量三点试验平均值应不小于规定公称镀层重量，镀层重量单点试验值应不小于规定公称镀层重量的85%。单面单点镀层重量试验值应不小于规定公称镀层重量的34%。

2  压型金属板的检验应符合表6.8.5-1的要求。

表6.8.5-1  压型金属板的复验取样

| 检验内容与要求 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 所有镀层板、涂层板的原板、镀层、涂层的性能和材质是否符合相应材料标准 | 同牌号、同板型、同规格、同镀层重量及涂层厚度、涂料种类和颜色相同的镀层板或涂层板为一批，每批重量不超过30t。 | 对镀层板或涂层板产品的全部质量报告书（化学成分、力学性能、厚度偏差、镀层重量、涂层厚度等）进行检验。 |

3  压型金属板制作的允许偏差应符合表6.8.5-2的规定

表6.8.5-2 压型金属板制作的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 波高 | 截面高度≤70 | ±1.5 |
|  | 截面高度＞70 | ±2.0 |
| 覆盖宽度 | 截面高度≤70 | +10.0 -2.0 |
|  | 截面高度＞70 | +6.0 -2.0 |
| 板 长 | +9.0 -0.0 |
| 波 距 | ±2.0 |
| 横向剪切偏差（沿截面全宽） | 1/100或6.0 |
| 侧向弯曲 | 在测量长度L1范围内 | 20.0 |
| 注：L1为测量长度，指板长扣除两端各0.5m后的实际长度（小于10m）或扣除任选的10m长度。 |

## 6.9  膜结构用材料

6.9.1  膜结构用材料进场质量要求应符合下列规定：

1  膜结构用材料检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

2  膜结构用膜材质量证明文件上应注明：供方名称；需方名称；合同号；品种名称；标准号；规格；级别（如有必要）；交货状态（如有必要）；重量，厚度，面积；规定的各项试验结果；供方有关部门的印记或有关部门签字；发货日期或生产日期。

6.9.2  膜结构用材料外观质量检查宜符合以下规定：

1  膜材进场应进行开箱检查，开箱资料应包括厂家提供的膜材的类别、厚度、重量、幅宽、力学性能参数、燃烧性能等；G类膜材还应包括丝径参数。

2  膜材的厚度应均匀一致，厚度的偏差标称值的±10%，按生产批次用测厚仪抽检，不应少于10个点。

3  膜材的幅宽偏差不得存在负偏差，用钢卷尺测量，每个检验批抽查3个部位。

4  同一批膜材之间观感应无明显色差，且膜材表面应光滑平整。膜材不得有局部无涂层、基材裸露、明显且无法消除的污渍等严重缺陷。

6.9.3  膜结构用材料进场验收合格后应建立台账，内容包括：进场时间、规格、数量、质量问题等。

6.9.4  检验及见证复验应符合以下规定：

1  G类和P类膜材的极限抗拉强度和抗撕裂强度，E类膜材的第一、第二屈服强度以及极限抗拉强度，应进行抽样复检，复检结果应满足设计要求。

2  膜材的断裂强度、撕裂强度应符合设计及相关标准的要求。

1）复检应根据项目规模按生产批次进行。

2）膜展开面积小于等于1000㎡时，可不做复检；大于1000㎡小于等于5000㎡时，可按一个检验批进行抽查复检；膜展开面积大于5000㎡时，应按生产批次作为检验批进行抽查复检。

3  当设计对膜材燃烧性能有复检要求时，可按照膜材类别进行检验，检验结果应满足设计要求。

4  当设计文件对膜材的透光率有复检要求时，应进行检查。膜材光学性能参数的允许偏差应满足设计要求。

## 6.10 涂装材料

6.10.1  涂装材料进场质量要求应符合下列规定：

1  产品质量证明书应至少包括以下内容：产品型号、名称、等级和标准号；生产厂名称和商标；批号及有效贮存期；检验结果或产品符合标准技术要求的证明；检验人员签名和检验专用章；检验日期。

2  涂装材料和稀释剂在运输、贮存、施工及养护过程中，严禁明火，并应防尘、防暴晒，不得与酸、碱等化学介质接触。

6.10.2  涂装材料外观质量检查宜符合以下规定：

1  钢结构防腐涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

2  防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

3  防火涂料目测检查无裂纹出现或使用适当的器具测量裂纹宽度。

6.10.3  检验及见证复验应符合以下规定：

1  取样数目和取样量，按下列规定执行：

1）取样数目：涂料使用前，应按交货验收的桶数，对同一生产厂生产的相同包装的产品进行随机取样，取样数目应大于（n-交货产品桶数）。

2）取样量：取样样品混合均匀后应分两份，装入合适容器内。容器上贴标签，内容包括：样品型号名称、生产批号及数量、取样日期和取样者姓名，一份密封贮存备查，一份作检验用样。

3）样品需保持在阴凉、干燥、安全的场所，在整个保存期内应保持包装容器及签封完整无损。

2  防火涂料常规项检验包括：在容器中的状态、干燥时间、初期干燥抗裂性和PH值。

3  防火涂料的抽验项目至少包括：干密度、隔热效率偏差、耐水性、耐酸性、耐碱性。

6.11.6  涂装材料的相容性要求

1  锌、铝和含锌、铝金属层的钢材，其底涂料应采用锌黄类，不得采用红丹类。

2  在有机富锌或无机富锌底涂料上，宜采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，不得采用醇酸涂料。

## 6.11 成品及其他

6.11.1  建筑消能阻尼器

1  建筑消能阻尼器分为黏弹性阻尼器、黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑，其成品验收应符合《建筑消能阻尼器》JGT209的规定。

2  金属屈服型阻尼器及屈曲约束耗能支撑应表面平整，无机械损伤，无锈蚀，无毛刺，标记清晰。

3  阻尼器连接部位宜采用螺栓连接或者焊接，焊缝为一级、平整。阻尼器应采用机械加工，不宜采用气焊等切割方式。

4  屈曲约束耗能支撑有焊接连接部位，焊缝等级应为一级。

5  阻尼器使用钢材的性能应符合GB/T228和GB/T7314的规定。

5.11.2  钢拉杆

1  钢拉杆成品验收应符合《钢拉杆》GB/T 20934的规定。

2  钢拉杆的表面应光滑，不允许有目视可见的裂纹、折叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷。

3  钢拉杆表面防护处理应符合GB50017、GB50205等相关标准的规定。

4  钢拉杆的杆体直径允许偏差、不圆度和弯曲度应符合GB/T702的规定。

5  钢拉杆根据设计要求，可采用普通螺纹和梯形螺纹，普通螺纹应符合GB/T197-2003中7H/6g规定，梯形螺纹应符合GB/T5796.4-2005中的8H/7e规定。

6  钢拉杆杆体及组件用材料的成品化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。

7  钢拉杆的O型或U型接头宜采用锻钢件、铸钢件及焊接件，其技术条件应符合JB/T6396、JB/T5000.6及GB/T6967的规定。

5.11.3  销轴

1  销轴成品验收应符合《销轴》GB/T 882的规定。

2  销轴零件表面应均匀一致，不允许有不规则或者有害的缺陷。

3  销的任何部位不得有毛刺。

4  销轴的验收及包装应符合GB/T90.1、GB/T90.2的规定。

5.11.5  预应力筋用锚具、夹具和连接器

1  预应力筋用锚具、夹具和连接器的成品验收应符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

2  产品所使用的材料应符合设计要求，并有机械性能和化学成分合格证书、质量保证书。材料进厂后应进行验收试验，检验合格后方可使用。

3  零件锻造毛坯应符合GB/T12361或JB/T5000.8的规定。

4  锚垫板的材料采用灰口铸铁时不应低于HT200，并应符合GB/T9439的规定，采用球墨铸铁时应符合GB/T1348的规定。

5  产品外观不应出现裂纹，锚板和连接器体应进行表面磁粉探伤，并符合JB/T5000.15的Ⅱ级规定。

# 7  焊接工程

## 7.1  钢结构焊接要求

7.1.1  承担钢结构焊接工程的施工单位应符合下列规定：

1  具有相应的焊接质量管理体系和技术标准。

2  具有相应资格的焊接技术人员、焊接检验人员、无损检测人员、焊工、焊接热处理人员。

3  具有与所承担的焊接工程相适应的焊接设备、检验和试验设备。

4  对承担焊接难度等级为C级和D级的施工单位，应具有焊接工艺试验室。

7.1.2  钢结构焊接工程相关人员的资格应符合下列规定：

1  焊接技术人员应接受过专门的焊接技术培训，且有一年以上焊接生产或施工实践经验。

2  焊接技术负责人除应满足本条l款规定外，还应具有中级以上技术职称。承担焊接难度等级为C级和D级焊接工程的施工单位，其焊接技术负责人应具有高级技术职称。

3  焊接检验人员应接受过专门的技术培训，有一定的焊接实践经验和技术水平，并具有检验人员上岗资格证。

4  无损检测人员必须由专业机构考核合格，其资格证应在有效期内，并按考核合格项目及权限从事无损检测和审核工作。承担焊接难度等级为C级和D级焊接工程的无损检测审核人员应具备现行国家标准《无损检测人员资格鉴定与认证》GB/T9445中的3级资格要求。

5  焊工应按所从事钢结构的钢材种类、焊接节点形式、焊接方法、焊接位置等要求进行技术资格考试，并取得相应的资格证书，其施焊范围不得超越资格证书的规定。

6  焊接热处理人员应具备相应的专业技术。用电加热设备加热时，其操作人员应经过专业培训。

7  持证焊工必须在其焊工合格证书规定的认可范围内施焊，严禁无证焊工施焊。

## 7.2  焊接工艺评定

7.2.1  焊接工艺评定原则应符合以下规定：

1  焊接工艺评定应由施工单位根据所承担钢结构的设计节点形式、钢材类型、规格、采用的焊接方法、焊接位置等，制定焊接工艺评定方案。

2  工艺评定的施焊参数，包括热输入、预热、后热制度等，应根据被焊材料的焊接性制订。

3  所用设备、仪表的性能应处于正常工作状态，所用的钢材、栓钉、焊接材料必须能覆盖实际工程所用材料并符合相应标准要求，具有生产厂出具的质量证明文件，焊接试件应由工程施工企业中持证的焊接人员施焊。

4  由具有相应资质的检查单位对拟定的焊接工艺进行评定，出具焊接工艺评定报告。

5  施工单位不间断施工或在一年内进行过相同条件下的焊接工艺评定试验，可免除进行栓钉焊接工艺评定。

6  栓钉焊接工艺评定试验完成后，应由评定单位根据检测结果提出焊接工艺评定报告。

7  焊接工艺评定所用的焊接方法、施焊位置分类代号应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1  施焊位置分类

| 焊接位置 | 代号 | 焊接位置 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管材 | 水平转动平焊 | 1G |
| 板材 | 平 | F |  | 竖立固定横焊 | 2G |
|  | 横 | H |  | 水平固定全位置焊 | 3G |
|  | 立 | V |  | 倾斜固定全位置焊 | 6G |
|  | 仰 | O |  | 倾斜固定加挡板全位置焊 | 6GR |

8   焊接工艺评定结果不合格时，允许在原焊件上就不合格项目重新加倍取样进行检验。如还不能达到合格标准，应分析原因，制订新的评定方案，按原步骤重新评定，直到合格为止。

9  焊接工艺评定所用设备的性能、钢材、栓钉和楼承钢板应与实际工程所用一致，并符合相应标准要求，所用材料的材质应有生产厂出具的质量证明文件。

7.2.2  凡符合下列情况之一者，应进行可焊铸钢焊接工艺评定：

1  首次采用的钢材料，包括材料牌号与标准相当，但微合金化元素的类别不同、供货状态不同或国外钢号国内生产。

2  首次应用于铸钢节点的焊接材料。

3  设计规定的铸钢类别、焊接材料、焊接方法、接头形状、焊接位量、焊后热处理制度，以及施工单位所采用的焊接工艺参数，后热措施，焊后热处理等各种参数的组合条件为施工单位首次用。

4  超过评定厚度覆盖范围的铸钢节点的焊补。

7.2.3  凡符合下列情况之一者，应在栓钉焊接前进行焊接工艺评定：

1  首次用于栓钉焊接工程的钢材(指母材)。

2  首次采用的用于制造栓钉的钢材。

3  采用拉弧式栓钉穿透焊方式进行栓钉焊接。

4  采用拉弧式栓钉焊平焊位置非穿透焊方式进行栓钉焊接时，栓钉直径大于或等于16mm。

5  当采用拉弧式栓钉焊非平焊位置焊接时。

6  当采用电弧焊焊接方法进行栓钉焊接时。

7.2.4  凡有下列情况之一时，应重新进行焊接工艺评定试验。

1  栓钉材质、栓钉标称直径改变。

2  瓷环材料改变。

3  非穿透焊与穿透焊的改变。

4  穿透焊中被穿透板材厚度、镀层量增加与种类的改变。

5  栓钉焊接位置偏离平焊位置25°以上的变化或平焊、横焊、仰焊位置的改变。

6  栓钉焊接方法改变。

7  预热温度比评定合格的焊接工艺降低20℃或高出50℃以上。

8   焊接实际采用的提升高度、伸出长度、焊接时间、电流值、电压值的变化超过评定合格值的士5%。

9  采用电弧焊时焊接材料改变。

7.2.5  焊接工艺评定替代宜符合以下规定：

1  不同焊接方法的评定结果不得互相替代。

2  不同焊接方法组合焊接可用相应板厚的单种焊接方法评定结果替代，也可用不同焊接方法组合焊接评定，但弯曲及冲击试样切取位置应包含不同的焊接方法。

3  I、Ⅱ类钢材中的栓钉焊接工艺评定试验可以相互替代；Ⅲ类钢材的焊接工艺评定试验可以替代Ⅱ类钢材的焊接工艺评定试验；Ⅲ、Ⅳ类中钢材的栓钉焊接工艺评定试验不得相互替代。

4  穿透焊与非穿透焊的焊接工艺评定结果不得互相替代。

5  不同焊接位置的栓钉焊接工艺评定结果不可替代。

## 7.3  钢结构焊接工程

7.3.1  钢结构焊接母材宜符合以下规定：

1  待焊接的母材表面和两侧应均匀、光洁，且无毛刺、裂纹和其他对焊缝质量有不利影响的缺欠。

2  待焊接的表面及距焊缝坡口边缘位置30mm范围内不得有影响正常焊接和焊缝质量的氧化皮、锈蚀、油脂、水等杂质。

3  可采用机加工、热切割、碳弧气刨、铲凿或打磨等方法进行母材焊接接头坡口的加工或缺欠的清除。

4  采用机械方法加工坡口时，加工表面不应有台阶。采用热切割方法加工的坡口表面质量应符合国家现行标准《热切割、气割质量和尺寸偏差》ZBJ-59002.3的相应规定；材料厚度小于或等于100mm时，割纹深度最大为0.2mm；材料厚度大于100mm时，割纹深度最大为0.3mm。

5  钢材坡口表面切割缺陷需要进行焊接修补时，可根据GB50661规范规定制定修补焊接工艺，并记录存档；调质钢及承受周期性荷载的结构钢材坡口表面切割缺陷的修补还需报监理工程师批准后方可进行。

7.3.2  焊接接头装配应符合以下规定：

1  焊接坡口尺寸宜符合规范GB50661附录A的规定。组装后坡口尺寸允许偏差应符合表7.3.2规定，且严禁在接头间隙中填塞焊条头、铁块等杂物。

表7.3.2 坡口尺寸组装允许偏差

| 序 号 | 项 目 | 背面不清根 | 背面清根 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头钝边 | ±2 mm | 不限制 |
| 2 | 无钢衬垫接头根部间隙 | ±2 mm | + 2 mm - 3 mm |
| 3 | 带钢衬垫接头根部间隙 | + 6 mm - 2 mm | 不适用 |
| 4 | 接头坡口角度 | + 10° - 5° | + 10° - 5° |
| 5 | U形和J形坡口根部半径 | + 3 mm - 0 mm | 不限制 |

2  坡口组装间隙超过表7.3.2允许偏差规定但不大于较薄板厚度2倍或20mm（取其较小值）时，可在坡口单侧或两侧堆焊，使其达到规定的坡口尺寸要求。

3  对接接头的错边量不应超过接头中较薄件厚度的1/10，且不超过3mm。当不等厚部件对接接头的错边量超过3mm时，较厚部件应按不大于1:2.5坡度平缓过渡。

4  T型接头的角焊缝及部分焊透焊缝连接的部件应尽可能密贴，两部件间根部间隙不应超过5mm；当间隙超过5mm时，应在板端表面堆焊并修磨平整使其间隙符合要求。

5  T型接头的角焊缝连接部件的根部间隙大于1.5mm,且小于5mm时，角焊缝的焊脚尺寸应按根部间隙值而增加。

6  对于搭接接头及塞焊、槽焊以及钢衬垫与母材间的连接接头，接触面之间的间隙不应超过1.5mm。

7.3.3  引弧板、引出板和衬垫宜符合以下规定：

1  引弧板、引出板和钢衬垫板的屈服强度不应大于被焊钢材标称强度，且焊接性相近。

2  在焊接接头的端部设置焊缝引弧板、引出板，使焊缝在提供的延长段上引弧和终止。焊条电弧焊和气体保护电弧焊焊缝引弧板、引出板长度应大于25mm，埋弧焊引弧板、引出板长度应大于80mm。

3  引弧板和引出板宜采用火焰切割、碳弧气刨或机械等方法去除，不得伤及母材并将割口处修磨焊缝端部平整。严禁锤击去除引弧板和引出板。焊接时不应在焊缝区域外的母材上引弧和熄弧。母材的电弧擦伤应打磨光滑；承受动载或Ⅲ、Ⅳ类钢材还应进行磁粉或渗透检测，不允许存在裂纹等缺陷。

4  可采用金属、焊剂、纤维、陶瓷等作为衬垫。

7.3.4  使用钢衬垫时宜符合以下规定：

1  保证钢衬垫与焊缝金属熔合良好。

2  钢衬垫在整个焊缝长度内应连续。

3  钢衬垫应有足够的厚度以防止烧穿。用于焊条电弧焊、气体保护电弧焊和药芯焊丝电弧焊焊接方法，衬垫板厚度应不小于4mm；用于埋弧焊方法的衬垫板厚度应不小于6mm；用于电渣焊方法的衬垫板厚度应不小于25mm。

4  钢衬垫应与接头母材金属贴合良好，其间隙不应大于1.5mm。

7.3.5  钢结构焊接过程符合以下规定：

1  多层焊时应连续施焊，每一焊道焊接完成后应及时清理焊渣及表面飞溅物，发现影响焊接质量的缺欠时，应清除后方可再焊。

2  遇有中断施焊的情况，应采取适当保温措施，必要时进行后热，再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度。再次施焊时，应分层熔敷焊缝，每层熔渣冷却凝固后，必须清除方可重新焊接。焊前预热及焊道间温度控制应符合表7.3.5的要求。

表7.3.5 常用钢材最低预热温度要求（℃）

| 钢材类别 | 接头最厚部件的板厚t（mm） |
| --- | --- |
|  | t≤20 | 20＜t≤40 | 40＜t≤60 | 60＜t≤80 | t＞80 |
| Ⅰa | — | — | 40 | 50 | 80 |
| Ⅱ | — | 20 | 60 | 80 | 100 |
| Ⅲ | 20 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Ⅳb | 20 | 80 | 100 | 120 | 150 |

3  全焊透焊缝的清根应从反面清除焊缝的不合格部分，清根后的刨槽应形成侧面角不小于10°的单面U形坡口轮廓，焊接前必须彻底清洁焊接表面。

4  构件装配焊接时，应先焊预计有较大收缩量的接头，后焊预计收缩量较小的接头，接头应在尽可能小的拘束状态下焊接。

5  对于预计有较大收缩或角变形的接头，可通过计算预估焊接收缩和角变形量的数值，在正式焊接前采用预留焊接收缩裕量或预置反变形方法控制收缩和变形。

6  对于组合构件的每一组件，应在该组件焊到其它组件以前完成拼接；多组件构成的复合构件应采取分部组装焊接，分别矫正变形后再进行总装焊接的方法降低构件的变形。

7  焊接环境温度低于0℃但不低于-10℃时，应采取加热或防护措施，确保焊接接头和焊接表面各方向大于或等于2倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材温度不低于20℃或其最低预热温度（二者取高值），且在焊接过程中均不应低于这一温度。

8  当焊接作业区的相对湿度大于90%或焊件表面潮湿或暴露于雨、冰、雪中时严禁焊接。

7.3.6  钢结构焊接质量控制宜符合以下规定：

1  焊前检验：坡口形式、尺寸及表面质量；组对后构件的形状、位置、错边量、角变形、间隙等；焊接环境、焊接设备等；定位焊缝的尺寸及质量；焊接材料的烘干、保存及领用；引弧板、引出板和衬垫板的装配质量的检验。

2  焊中检验：焊接工艺参数（电流、电压、焊接速度、预热温度、层间温度及后热温度和时间等）、焊道布置、焊接顺序、焊缝清根、焊道缺欠处理等。

3  焊后检验：焊缝外观质量与外形尺寸检测、焊缝内部缺陷无损检测、焊接施工及检验记录。

4  引弧板和引出板宜采用火焰切割、碳弧气刨或机械等方法去除，不得伤及母材并将割口处修磨焊缝端部平整，严禁锤击去除引弧板和引出板。

5  焊接时不应在焊缝区域外的母材上引弧和熄弧。

6  电渣焊、气电立焊接头的焊缝外观成形应光滑，不得有未熔合、裂纹等缺陷；当板厚小于30mm时，压痕、咬边深度不得大于0.5mm；板厚大于或等于30mm时，压痕、咬边深度不得大于1.0mm。

7  焊缝的外观质量应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑未填满及超过表7.3.6-1的规定。

表7.3.6-1  焊缝外观质量要求

| 焊缝质量 等级 检验项目 | 一级 | 二 级 | 三 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂纹 | 不允许 |
| 未 焊 满 | 不允许 | ≤0.2+0.02t且≤1mm，每100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm | ≤0.2+0.04t且≤2mm，每100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm |
| 根部收缩 | 不允许 | ≤0.2+0.02t且≤1mm，长度不限 | ≤0.2+0.04t且≤2mm，长度不限 |
| 咬边 | 不允许 | ≤0.05t且≤0.5mm，连续长度≤100mm，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长 | ≤0.1t且≤1mm，长度不限 |
| 电弧擦伤 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 接头不良 | 不允许 | 缺口深度≤0.05t且≤0.5mm，每1000mm长度焊缝内不得超过1处 | 缺口深度≤0.1t且≤1mm，每1000mm长度焊缝内不得超过1处 |
| 表面气孔 | 不允许 | 每50mm长度焊缝内允许存在直径＜0.4t且≤3mm的气孔2个；孔距应≥6倍孔径 |
| 表面夹渣 | 不允许 | 深≤0.2t,长≤0.5t且≤20mm |

注：t为母材厚度。

8  焊缝余高应符合表7.3.6-2的规定。

表7.3.6-2 焊缝余高和错边允许偏差

| 序号 | 项 目 | 示 意 图 | 允 许 偏 差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一、二级 | 三级 |
| 1 | 对接焊缝余高(C) |  | B＜20时，C为0～3； B≥20时，C为0～4 | B＜20时，C为0～3.5；B≥20时，C为0～5 |
| 2 | 对接焊缝 错边(d) |  | d＜0.1t 且≤2.0 | d＜0.15t 且≤3.0 |
| 3 | 角焊缝余高（C） |  | hf≤6时C为0～1.5； hf＞6时C为0～3.0 |

9  焊缝的外观尺寸应符合表7.3.6-3的规定。

表7.3.6-3  焊缝外观尺寸要求（mm）

| 项目 | 焊缝种类 | 尺寸要求 |
| --- | --- | --- |
| 焊脚尺寸 | 主要角焊缝a（包括对接与角接组合焊缝） |  |
|  | 其他角焊缝 |  |
| 焊缝高低差 | 对接焊缝和角焊缝 | ≤2.0mm(任意25mm范围高低差) |
| 对接焊缝错边量 | 板厚小于等于25mm | ≤0.5 mm |
|  | 板厚大于25mm | ≤1mm |
| 余高 | 对接焊缝 | ≤2.0mm(焊缝宽b≤20mm) |
|  |  | ≤3.0mm(焊缝宽b＞20mm) |
| 余高铲磨后表面 | 横向对接焊缝 | 表面不高于母材0.5mm |
|  |  | 表面不低于母材0.3mm |
|  |  | 粗糙度50μm |

注：a  主要角焊缝是指主要杆件的盖板与腹板的连接焊缝；

b  手工焊角焊缝全长的10%允许。

7.3.7  焊接变形控制及焊件矫正宜符合以下规定：

1  对接接头、T形接头和十字接头，在工件放置条件允许或易于翻转的情况下，宜双面对称焊接；有对称截面的构件，宜对称于构件中性轴焊接；有对称连接杆件的节点，宜对称于节点轴线同时对称焊接。

2  非对称双面坡口焊缝，宜先焊深坡口侧、然后焊满浅坡口侧、最后完成深坡口侧焊缝，特厚板宜增加轮流对称焊接的循环次数；对长焊缝宜采用分段退焊法或与多人对称焊接法同时运用；或采用跳焊法，避免工件局部热量集中。

3  构件装配焊接时，应先焊预计有较大收缩量的接头，后焊预计收缩量较小的接头，接头应在尽可能小的拘束状态下焊接。

4  对于预计有较大收缩或角变形的接头，可通过计算预估焊接收缩和角变形量的数值，在正式焊接前采用预留焊接收缩裕量或预置反变形方法控制收缩和变形。

5  对于组合构件的每一组件，应在该组件焊到其它组件以前完成拼接；多组件构成的复合构件应采取分部组装焊接，分别矫正变形后再进行总装焊接的方法降低构件的变形。

6  焊件的矫正可采用机械方法或局部加热的方法进行矫正。采用加热矫正时，调质钢的矫正温度严禁超过最高回火温度，其它钢材严禁超过800℃。加热矫正后宜采用自然冷却，低合金钢在矫正温度高于650℃时严禁急冷

7.3.8  钢结构焊接返修宜符合以下规定：

1  焊瘤、凸起或余高过大宜采用砂轮或碳弧气刨清除过量的焊缝金属；焊缝凹陷或弧坑、焊缝尺寸不足、咬边、未熔合、焊缝气孔或夹渣等应在完全清除缺陷后进行补焊。

2  焊缝或母材的裂纹应采用磁粉、渗透或其它无损检测方法确定裂纹的范围及深度，用砂轮打磨或碳弧气刨清除裂纹及其两端各50mm长的完好焊缝或母材，修整表面或磨除气刨渗碳层后，并用渗透或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除，再重新进行补焊。

3  焊接返修的预热温度应比相同条件下正常焊接的预热温度提高30～50℃，并采用低氢焊接方法和焊接材料进行焊接。

4  返修部位应连续焊成。如中断焊接时，应采取后热、保温措施，防止产生裂纹。厚板返修焊宜采用消氢处理。

5  焊接裂纹的返修，应通知相关焊接技术人员对裂纹产生的原因进行调查和分析，制定专门的返修工艺方案后按工艺要求进行。

6  同一部位一次返修后仍不合格时，应重新制定返修方案，并经业主或监理工程师认可后方可实施。

7  返修焊接应填报返修施工记录及返修前后的检测记录，作为工程验收及存档资料。

7.3.9  检验及见证复验应符合以下规定：

1  设计要求全焊透的焊缝，其内部缺欠的检测应符合下列规定：

1）一级焊缝应进行100％的检测。

2）二级焊缝应进行抽检，抽检比例不应小于20％。

3）三级焊缝应根据设计要求进行相关的检测。

2  焊缝内部缺陷无损检测应在外观检测合格后进行。Ⅲ、Ⅳ类钢材及焊接难度等级为C、D级的结构应以焊接完成24h后无损检测结果作为验收依据；当钢材标称屈服强度大于等于690MPa或供货状态为调质状态时，以焊接完成48h后无损检测结果作为验收依据。

3  需疲劳验算结构的焊缝无损检测，检测范围和检验等级应满足表7.3.9-1规定，超声波探伤缺欠等级评定应符合表7.3.9-2规定。

表7.3.9-1  焊缝超声波探伤范围和检验等级（mm）

| 焊缝质量级别 | 探伤比例 | 探伤部位 | 板厚 | 检验等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二级横向对接焊缝 | 100% | 全长 | 10~46 | B |
|  |  |  | ＞46~82 | B（双面双侧） |
| 二级纵向对接焊缝 | 100% | 焊缝两端各1000 | 10~46 | B |
|  |  |  | ＞46~80 | B（双面双侧） |
| 二级角焊缝 | 100% | 两端螺栓孔部位并延长500，板梁主梁及纵、横梁跨中加探1000 | 10~46 | B（双面单侧） |
|  |  |  | ＞46~80 | B（双面单侧） |

表7.3.9-2  超声波探伤缺欠等级评定

| 质量等级 | 板厚（mm） | 单个缺欠指示长度 | 多个缺欠的累计指示长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对接焊缝一级 | 10~80 | t/4，最小可为8mm | 在任意9t，焊缝长度范围不超过t |
| 对接焊缝二级 | 10~80 | t/2，最小可为10 mm | 在任意4.5t，焊缝长度范围不超过t |
| 全焊透对接与角接组合焊缝一级 | 10~80 | t/3，最小可为10 mm |  |
| 角焊缝二级 | 10~56 | t/2，最小可为10 mm | — |

注：1  母材板厚不同时，按较薄板评定。

2  缺欠指示长度小于8mm时，按5mm计。

## 7.4  栓钉（焊钉）焊接工程

7.4.1  栓钉（焊钉）焊接前宜符合以下规定：

1  焊接前栓钉不得带有油污，两端不得有锈蚀，如有油污或锈蚀应在施工前采用化学或机械方法进行清除。

2  瓷环应保持干燥状态，如受潮应在使用前经120～150℃烘干2h。

3  母材或楼承钢板表面如存在水、氧化皮、锈蚀、非可焊涂层、油污、水泥灰渣等杂质，应清除干净。

4  施工前应由焊接技术负责人员根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺文件，并向有关操作人员进行技术交底。

5  焊接工艺文件内容包括：母材的材质、规格及其他相关信息；栓钉材质的牌号、栓钉规格；焊接瓷环的牌号、规格；非穿透焊或穿透焊。若为穿透焊，还应注明楼承钢板的材质规格和镀层含量；焊接位置；焊接工艺参数:焊接电流、提升高度、伸出长度、焊接时间、电源极性；预热温度与预热方式；检验方法及合格标准；其他必要的规定。

7.4.2  栓钉（焊钉）焊接作业环境宜符合以下规定：

1  焊接作业区域的相对湿度不得大于90％，严禁雨雪天气露天施工。

2  当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时，应采取加热去湿除潮措施。

3  当焊接作业环境温度处于-5～0℃时，应将构件焊接区域内大于或等于3倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材预热到50℃以上。当焊接作业环境温度低于-5℃时，应单独进行工艺评定。

7.4.3  焊枪应符合下列规定：

1  焊枪应具有按已设定的程序带动栓钉自动提升、下降的功能，其执行机构可以是电磁铁、步进电机或伺服电机。

2  焊枪带动栓钉的提升高度和下降速度应满足栓钉焊接工艺的要求。

3  焊枪夹头应选用电阻率低、弹性好的材料。

4  按额定焊接电流焊接相应直径的栓钉，在额定负载持续率下连续工作2h以上，其焊枪手持部位的最高温升应小于或等于30℃。

7.4.4  连接电缆应符合下列规定：

1  连接焊枪和接地钳的焊接电缆、控制电缆和焊接设备的输入电缆，其导线的截面积和电缆的长度应符合表7.4.4的规定。对连接电缆有特殊要求时，应与栓钉焊接设备生产厂家协议解决。

表7.4.4  电缆导线的截面积（mm）

| 额定焊接电流（A） | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电缆 | 截面积 | ≥70 | ≥95 | ≥95 | ≥120 |
| 控制电缆 | 截面积 | ≥2.0 |
| 输入电缆 | 截面积 | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥35 |

2  各种焊接电缆应接触良好。

7.4.5  栓钉（焊钉）焊接作业宜符合下列规定：

1  组合楼盖板的楼承钢板厚度不应超过1.6mm。

2  在组合楼板搭接的部位，当采用穿透焊无法获得合格焊接接头时，应采用机械或热加工法在楼承钢板上开孔，然后进行焊接。

3  栓钉直径应不大于19mm。

4  楼承钢板与钢构件母材之间的间隙大于1mm时不得采用穿透焊。

5  焊接完毕后，应将套在栓钉上的瓷环或附着在角焊缝上的药皮全部清除。

7.4.6  栓钉（焊钉）焊接质量控制宜符合下列规定：

1  检验所用钢材、栓钉和瓷环的规格、型号、材质、外观质量以及复验结果是否符合设计要求和国家现行相关标准的要求。

2  外观检查可采用目测，或借助放大镜进行。尺寸的测量使用焊缝量规、卡具、钢尺等工具。

3  检查焊工是否严格按焊接工艺技术文件要求和操作规程施焊。

4  构件表面不宜进行涂装。

5  栓钉焊接接头冷却到环境温度后可进行外观检查。外观检査应逐一进行，并应符合表7.4.6-1的要求。当采用电弧焊方法焊接的栓钉焊接接头时，最小焊脚尺寸应符合表7.4.6-2的要求。

表7.4.6-1  栓钉焊接接头外观检验合格标准

| 外观检验项目 | 合格标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 焊缝外形尺寸 | 360°范围内焊缝满拉弧式栓钉焊：焊缝高 焊缝外形尺寸K1≥1mm；焊缝宽K2≥0.5mm电弧焊 | 目测、钢尺、 焊缝量规 |
| 焊缝缺陷 | 无气孔、夹渣、裂纹等缺陷 | 目测、放大镜(5倍) |
| 焊缝咬边 | 咬边深度≤0.5mm，且最大长度不得 大于1倍的栓钉直径 | 钢尺、焊缝量规 |
| 栓钉焊后高度 | 高度偏差≤士2mm | 钢尺 |
| 栓钉焊后 倾斜角度 | 倾斜角度偏差θ≤5° | 钢尺、量角器 |

表7.4.6-2  采用电弧焊方法的栓钉焊接接头最小焊脚尺寸

| 栓钉直径（mm） | 角焊缝最小焊脚尺寸 |
| --- | --- |
| 10，13 | 6 |
| 16，19，22 | 8 |
| 25 | 10 |

7.4.7  栓钉（焊钉）焊接焊缝修补应符合下列规定：

1  当栓钉焊缝的挤出焊脚不足360°，且缺损长度不超过栓钉直径的1/2时，可采用电弧焊方法进行修补，修补焊缝应超过缺损两端10mm，且焊脚尺寸不得小于6mm。

2  当焊缝中存在明显的裂纹缺陷时，应在距母材表面5mm以上处铲除不合格栓钉，并将其表面打磨光洁、平整，当母材出现凹坑时，可用电弧焊方法填足修平，然后在原位置重新植焊，且焊接质量应符合相关规程的要求。

3  对上述之外的其他不合格缺陷，可铲除不合格栓钉并按本条第2款的规定重新植焊;或直接采用电弧焊方法进行补焊，且焊接质量应符合相关规程的要求。

4  当挤出焊脚立面出现不熔合，或水平面出现溢瘤时，可不进行补焊。

6.4.5  弯曲抽样检查应按下列规定进行：

1  现场弯曲试验应采用锤击方法在焊缝不完整或焊缝尺寸较小的方向，沿原轴线弯曲30°，焊接部位无裂纹为合格。

2  每个检验批应由同一规格、同一焊接位置、同一焊接工艺(穿透焊或非穿透焊)的栓钉焊接接头组成。每个检验批栓钉接头数量不宜超过5000个。

3  抽样比例不小于已焊栓钉总数的1％，且每检验批抽检数量应不少于10根。

4  抽样检查的结果当不合格率小于2％时，该批验收应定为合格；不合格率大于5％时，该批验收应定为不合格；不合格率为2％～5％时，应加倍检查。当所有抽检栓钉中不合格率不大于3％时，该批验收应定为合格；大于3％时，该批验收定为不合格。当批量验收不合格时，应对该批余下的栓钉全数进行检查。

# 8  紧固件连接工程

## 8.1  普通紧固件连接

8.1.1  普通紧固件安装过程中应符合下列规定：

1  根据紧固件的不同类型，选用相对应的施工器具。

2  被连接件表面应清洁、干燥，不得有油（泥）污等。

3  检查螺栓孔的孔径尺寸，孔边毛刺必须彻底清理。

4  安装螺栓遇到问题时，严禁采用气割扩孔。

8.1.2  普通紧固件作为永久性连接时应符合下列规定：

1  螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈，螺栓头侧放置的垫圈不应多于2个，螺母侧放置的垫圈不应多于1个。

2  承受动力荷载或重要部位的螺栓连接，设计有防松动要求时，应采取有防松动装置的螺母或弹簧垫圈，弹簧垫圈应放置在螺母侧。

3  对工字钢、槽钢等有斜面的螺栓连接，宜采用斜垫圈。

4  同一个连接接头螺栓数量不应少于2个。

8.1.3  普通紧固件安装完成后质量控制宜符合下列规定：

1  普通螺栓可采用普通扳手紧固，螺栓紧固应使被连接件接触面、螺栓头和螺母与构件表面密贴。普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行，大型接头宜采用复拧。

2  螺栓紧固后外露丝扣不应少于2扣，紧固质量检验可采用锤敲检验。

3  连接薄钢板采用的拉铆钉、自攻钉、射钉等，其规格尺寸应与被连接钢板相匹配，其间距、边距等应符合设计文件的要求。钢拉铆钉和自攻螺钉的钉头部分应靠在较薄的板件—侧。自攻螺钉、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观应排列整齐。

8.1.4  成品保护宜符合下列要求：

1  已经终拧的节点和摩擦面应保持清洁整齐，防止油污、尘土等污染。

2  已经终拧的节点应避免过大的局部撞击和烘烤。

## 8.2  高强度螺栓连接

8.2.1  高强度螺栓施工宜符合以下工艺流程：连接面清理→临时固定→安装高强度螺栓→初（复）拧→终拧→检查验收。

8.2.2  高强度螺栓安装过程中应符合下列规定：

1  安装前应按当天高强度螺栓连接副需要使用的数量领取，当天安装剩余的必须妥善保管，不得乱扔、乱放。

2  安装前要对摩擦面进行清理，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆。

3  安装高强度螺栓时，构件的摩擦面应保持干燥，不得在雨中作业。

4  现场用安装螺栓或冲钉临时固定时，安装螺栓应均匀布置，数量不应少于螺栓总数的1/3且不少于2个，冲钉穿入数量不宜多于安装螺栓总数的30%。

5  安装高强度螺栓时，严禁强行穿入。当不能自由穿入时，该孔应用铰刀进行修整，修整后孔径不应超过1.2d，且修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%。修孔前应将四周螺栓全部拧紧，使板迭密贴后再进行铰孔。严禁气割扩孔。

6  高强度螺栓紧固分为初拧和终拧，对大型节点（单排/列螺栓个数超过15个）应分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩和复拧扭矩为终拧扭矩的50%左右。

7  高强度大六角螺栓连接副初拧和复拧后的高强度螺栓应用颜色在螺母上标记，终拧后的高强度螺栓应用另一种颜色在螺母上标记。高强度大六角螺栓连接副的初拧、复拧、终拧宜在一天内完成。

8  扭剪型高强度螺栓初拧或复拧后的高强度螺栓应用颜色在螺母上标记，用专用扳手进行终拧，直至拧掉螺栓尾部梅花头。扭剪型高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧宜在一天内完成。

9  高强度螺栓在初拧、复拧和终拧时，连接处的螺栓应按一定顺序施拧，确定施拧顺序的原则为由螺栓群中央顺序向外拧紧，和从接头刚度大的部位向约束小的方向拧紧。

8.2.3  高强度螺栓施工完成后质量控制宜符合下列要求：

1  高强度大六角头螺栓采用扭矩法施工时，其终拧质量检查应符合下列规定：

1）用小锤(约0.3kg>敲击螺母对高强度螺栓进行普查是否有漏拧。

2）终拧扭矩应按节点数抽查10%,且不应少于10个节点。对于每个被抽查的节点应按螺栓数抽查10%,且不少于2个螺栓。

3）如果发现有不符合规定的(不合格者),应再扩大一倍检查。如仍有不合格者,则整个节点的高强度螺栓应重新施拧。

4）扭矩检查宜在螺栓终拧1h后，48h之前完成，检查用的扭矩扳手其相对误差应为土3%。

2  高强度大六角头螺栓采用转角法施工时,其终拧质量检查应符合下列规定：

1）普查初拧后在螺母与相对位置所画的终拧起始线和终止线之间所夹的角度应达到规定值。

2）终拧转角应按节点数抽查10%,且不应少于10个节点，对于每个被抽查的节点应按螺栓数抽查10%,且不应少于2个螺栓。

3）在螺杆端面(或垫圈)和螺母相对位置画线,然后全部卸松螺母,再按规定的初拧扭矩和终拧角度重新拧紧螺栓,测量终止线与原终止线画线间的夹角,应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82的要求,误差在士30°以内者为合格。

4）如果发现有不符合规定的,应再扩大一倍检查,如仍有不合格者,则整个节点的高强度螺栓应重新施拧。

5）转角检查宜在螺栓终拧1h以后,48h内完成。

3  扭剪型高强度螺栓终拧质量检验应符合下列规定：

1）扭剪型高强度螺栓终拧检查以目测螺栓尾部梅花头拧断为合格。

2）对于不能用专用扳手拧紧的扭剪型高强度螺栓按大六角头高强度螺栓规定进行终拧质量检查。

4  对于扭剪型高强度螺栓连接副,除因构造原因无法使用专用板手拧掉梅花头者外，螺栓尾部梅花头拧断为终拧结束。未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%，对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记。

5  高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

8.2.4  当高强度螺栓连接分项工程施工质量不符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和本规程的要求时，应按下列规定进行处理：

1  返工或更换高强度螺栓连接副的检验批,应重新进行验收；

2  经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全的检验批，可予以验收；

4  经返修或加固处理的检验批，如满足安全使用要求，可按处理技术方案和协商文件进行验收。

8.2.5  成品保护宜符合下列要求：

1  已经终拧的节点和摩擦面应保持清洁整齐，防止油污、尘土等污染。

2  已经终拧的节点应避免过大的局部撞击和烘烤。

3  已经终拧的大六角头高强度螺栓应作好标记。

# 9  钢零件及钢部件加工

## 9.1  切割

9.1.1  钢零件及钢部件切割过程中宜符合以下规定：

1  钢材可采用气割、机械切割、等离子切割、激光切割等方法。应根据切割精度要求、切割表面质量及经济因素来选择切割设备和切割方法。带曲线的零件或者厚钢板的切割宜采用气割或等离子切割，各类型钢及钢管宜采用机械切割。

2  钢板或型钢采用气割切割时，要放出气割的割缝宽度，其宽度按照表9.1.1-1切割余量表所给的数值考虑。（焊接收缩量根据构件的结构特点由工艺给出。）

表9.1.1-1 切割余量表

| 切割方式 | 材料厚度（mm） | 割缝宽度预留量（mm） |
| --- | --- | --- |
| 气割下料 | ≤10 | 1～2 |
|  | 10～20 | 2.5 |
|  | 20～40 | 3.0 |
|  | 40以上 | 4.0 |

3  钢板或者型钢切割时，应考虑加工预留量（包括焊接收缩量及切割、刨铣等需要的加工余量）。如表9.1.1-2所示。

表9.1.1-2 加工预留量表

| 序号 | 切割方式 | 预留余量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切 | 3mm～4mm |
| 2 | 气割 | 4mm～5mm |

9.1.2  钢零件及钢部件切割完成后质量控制宜符合下列规定：

1  钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、毛刺和分层。切割后的飞边、毛刺应清理干净。

2  钢零件及钢部件的切割允许偏差应符合表9.1.2-1和表9.1.2-2规定。

表9.1.2-1 气割的允许偏差(mm)

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | 土3.0 |
| 切割面平面度 | 0.05t，且不应大于2.0 |
| 割纹深度 | 0.3 |
| 局部缺口深度 | 1.0 |

表9.1.2-2 机械剪切的允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±3.0 |
| 边缘缺棱 | 1.0 |
| 型钢端部垂直度 | 2.0 |

## 9.2  矫正和成型

9.2.1  矫正和成型过程中宜符合下列规定：

1  钢零件及钢部件表面上如有不平、弯曲、扭曲、尺寸精度超过允许偏差的规定时，必须对缺陷部位进行矫正。根据矫正时钢材的温度分为冷矫正和热矫正。

2  热加工成型温度应均匀，同一构件不应对反复进行热加工；温度冷却到200℃~400℃时，严禁捶打、弯曲和成型。

3  碳素结构钢在环境温度低于-16℃，低合金结构钢在环境温度低于-12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。

4  当零件采用热加工成型时，根据材料的含碳量，可选择不同的加热温度。加热温度一般应控制在900～1000℃，而根据热加工需要，加热温度也可控制在1100~1300℃；碳素结构钢和低合金结构钢在温度分别下降到700℃和800℃之前，应结束加工；低合金结构钢应自然冷却。

9.2.2  矫正可采用机械矫正、加热矫正、机械加热联合矫正等方法：

1  机械矫正：根据钢零件及钢部件变形情况，需要一边矫正和多边矫正、特别是厚板矫正过程中要采取多边矫正、才能保证后道工序的拼装。

2  火焰矫正：在钢零件及钢部件拼配、焊接完成后、无法机械矫正的条件下，采取火焰矫正保证公差要求和保证质量和安装要求、火焰矫正后不得采用冷水降温，防止焊缝产生裂纹。

9.2.3  矫正和成型的质量控制宜符合下列规定：

1  矫正后的钢材表面，不应有明显的凹痕或损伤，划痕深度不得大于0.5mm，且不应超过钢材厚度允许负偏差的1/2。

2  钢材矫正后的允许偏差应符合表9.2.3-1的规定。

表9.2.3-1 钢材矫正后的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 钢板的局部平面度 | t≤6 | 3.0 |  |
|  | 6＜t≤14 | 1.5 |  |
|  | t＞14 | 1.0 |  |
| 型钢弯曲矢高 | l/1000，且不大于5.0 |  |
| 角钢肢的垂直度 | b/100双肢栓接角钢的角度不得大于90° |  |
| 槽钢翼缘对腹板的垂直度 | b/80 |  |
| 工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度 | b/100，且不大于2.0 |  |

3  钢管弯曲成型和矫正后的允许偏差应符合表9.2.3-2的规定。

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径 | ±d/2000，且≤±3.0 | 卡尺 |  |
| 钢管、箱型杆件侧弯 | l＜4000，△≤2.0 4000≤l＜16000，△≤3.0 l≥16000，△≤5.0 | 用拉线和钢尺检查 |  |
| 椭圆度 | f ≤d/200，且≤3.0 | 用卡尺和游标卡尺检查 |  |
| 曲率（弧长＞15000） | △≤2.0 | 用样板（弧长≥1500）检查 |  |

4  完成压制或卷制后，应采用样板检查其弧度，样板与管内壁的间隙应符合表9.2.3-3的规定。

| 序号 | 钢管直径d | 样板弦长 | 样板与管内壁的允许间隙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | d≤1000 | d/2，且不小于500 | 1.0 |
| 2 | 1000＜d≤2000 | d/4，且不小于1500 | 1.5 |

## 9.3  边缘加工

9.3.1  边缘加工过程中宜符合下列规定：

1  边缘加工可采用气割和机械加工方法，对边缘有特殊要求时宜采用精密切割。

2  气割或机械剪切的零件需要进行边缘加工时，其刨削余量不宜小于2.0mm。

3  焊缝坡口可采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边、铲削等方法。

4  气割加工的坡口，应及时清除坡口面上的熔渣氧化层，并打磨平整。对有淬硬倾向的钢材，还应将坡口表面和热影响区的淬硬层用砂轮磨掉。

5  机械加工边缘的深度，应能保证把表面的缺陷消除掉，表面不应有损伤和裂缝，在进行砂轮加工时，磨削的痕迹应当顺着边缘。

6  构件的端部加工应在矫正合格后进行。

9.3.2  边缘加工质量控制宜符合下列规定：

1  铣平顶紧接触面应有70%以上面积紧贴，用0.3mm塞尺检查，其塞入面积不得大于20%，边缘间隙也不应大于0.5mm。

2  边缘加工的允许偏差应表9.3.2-1的规定。

表9.3.2-1 边缘加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±1.0mm |
| 加工边直线度 | l/3000，且不应大于2.0mm |
| 相邻两边夹角 | ±6° |
| 加工面垂直度 | 0.025t，且不应大于0.5,mm |
| 加工面表面粗糙度 | Ra≤50μm |

注：l为加工边长度；t为加工面厚度

3  焊缝坡口的允许偏差应符合表9.3.2-2的规定。

表9.3.2-2 焊缝坡口的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 坡口角度 | ±5° |
| 钝边 | ±1.0mm |

## 9.4  球节点加工

9.4.1  螺栓球节点加工宜符合以下工艺流程：圆钢下料→钢球初压→球体锻造→工艺孔加工→螺栓孔加工→标记验收。

9.4.2  焊接空心球节点加工宜符合以下工艺流程：半球坯下料→热压成型→脱膜→破口处理→球体组装焊接→无损检测→整形、除锈→标记验收。

9.4.2  球节点加工过程中宜符合以下规定：

1  螺栓球宜采用GB/T699规定的45号圆钢锻造成型。

2  封板与锥头宜采用与钢管一致的材料，锥头宜采用模锻成型。

3  锻造时球体表面不得有微裂纹，同时锻造后球体表面应均匀顺滑。

4  孔加工时，先采用钻头钻出螺栓孔，然后换成丝锥进行内螺纹的攻制。

5  螺栓球印记要打在基准孔平面上，要有球号、螺纹孔加工工号等。

6  焊接空心球热压时，温度越高，壁厚的减薄量将增大，加热不均匀也会使球瓣局部减薄量增大，为保证热压质量，必须控制加热温度，其温度高低由材料的成分和板厚决定。

7  压制时氧化铁皮应及时清理，钢球压制过程中要产生拉伸等变形，为减少变形量，通过控制专用模具的上模与下模尺寸。

8  球瓣脱膜冷却后，使用游标卡尺与超声波测厚仪测量其减薄量，同时用样板检验其弧度。

9  坡口切割时，严格按半径尺寸进行切割，需预留球体组对余量。

9.4.3  球节点加工质量控制宜符合以下规定：

1  螺栓球成型后，表面不应有裂纹、褶皱、过烧。

2  封板、锥头、套筒表面不得有裂纹、过烧及氧化皮。

3  螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB/T196的规定，螺纹公差应符合现行国家标准《普通螺纹公差》GB/T197中的6H级精度的规定。

4  焊接球表面应光滑平整，局部凹凸不平不应大于1.5mm。

5  焊接球的焊缝质量应满足设计要求，当设计无要求时应符合GB50205中的二级焊缝质量等级标准。

6  焊接球无损检测合格后，对焊接球外形尺寸进行测量。

7  螺栓球及焊接球的加工允许偏差应符合表9.4.3-1和表9.4.3-2的规定。

表9.4.3-1 螺栓球加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 球直径D/mm | D≤120 | +2.0 -1.0 |
|  | D＞120 | +3.0 -1.5 |
| 球圆度/mm | D≤120 | 1.5 |
|  | 120＜D≤250 | 2.5 |
|  | D＞250 | 3.0 |
| 同一轴线上两铣平面平行度/mm | D≤120 | 0.2 |
|  | D＞120 | 0.3 |
| 铣平面距球中心距离a/mm | ±0.2 |
| 相邻两螺纹孔夹角θ/分 | ±30′ |
| 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度/mm | 0.005R |

表9.4.3-2 焊接空心球加工的允许偏差

| 项目 | 规格 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 直径 | D≤300 | ±1.5 |
|  | 300＜D≤500 | ±2.5 |
|  | 500＜D≤800 | ±3.5 |
|  | D＞800 | ±4 |
| 圆度 | D≤300 | ±1.5 |
|  | 300＜D≤500 | ±2.5 |
|  | 500＜D≤800 | ±3.5 |
|  | D＞800 | ±4 |
| 壁厚减薄量 | t≤10 | ≤0.18t且不大于1.5 |
|  | 10＜t≤16 | ≤0.15t且不大于2.0 |
|  | 16＜t≤22 | ≤0.12t且不大于2.5 |
|  | 22＜t≤45 | ≤0.11t且不大于3.5 |
|  | t＞45 | ≤0.8t且不大于4.0 |
| 对口错边量 | t≤20 | ≤0.10t且不大于1.0 |
|  | 20＜t≤40 | 2.0 |
|  | D＞40 | 3.0 |
| 焊缝余高 |  | 0~1.5 |

注：D 为焊接空心球的外径；t为焊接空心球的壁厚。

## 9.5  铸钢件加工

9.5.1  铸钢件加工宜符合以下工艺流程：工艺设计→模型制作→浇注→清理→热处理→打磨（修补）→机械加工→成品检验。

9.5.2  铸钢件加工过程中宜符合以下规定：

1  铸钢节点的铸造工艺应保证节点的致密、均匀的内部组织和规定的形状尺寸。应适当控制浇铸温度和速度。

2  铸钢节点宜采用打磨或机械加工的方法得到设计规定的尺寸和表面精度。当采用机械加工时，铸钢件材料的硬度宜控制170~230HBS的范围内。

3  铸钢件节点缺陷的焊接修补不应影响其力学性能。铸钢件在进行重大焊补之前应经设计同意，编写详细的焊接修补方案。

4  复杂的铸钢件接头宜设置过渡段，过渡段的材质应与相接之构件的材质相同。

5  铸件在未完全凝固前，要经自然冷却2-3小时后再能进行清件。

9.5.3 铸钢件加工质量控制宜符合以下规定：

1  铸钢件外形完成、光洁，无飞边、残缺、气孔、缩孔等铸造缺陷。

2  形状、尺寸，加工量要符合铸造工艺图纸的要求。

## 9.6  制孔

9.6.1  制孔宜符合以下工艺流程：按图划线→定位→钻孔→复核→打磨→构件标识。

9.6.2  制孔过程中宜符合下列规定：

1  制孔可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和锪孔等方法，对直径较大或长形孔也可采用气割制孔。

2  加工工件必须采用工装夹具固定牢靠，多层钻模叠钻时，上下两平面应平行，其偏差不得大于0.2mm，钻孔套中心与钻模板平面应保持垂直，其偏差不得大于0.15mm。

3  对于粗加工的孔可用铰刀进行铰孔，可提高孔的光洁度。

4  螺栓孔孔距的偏差超过允许偏差时，不得采用钢块填塞，应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。

9.6.3  制孔的质量控制宜符合下列规定：

1  机械或气割制孔后，应清除孔周边的毛刺、切屑等杂物；孔壁应圆滑，应无裂纹和大于1.0mm的缺棱。

2  A、B级螺栓孔（Ⅰ类孔）应具有H12的精度，孔壁表面粗糙度Ra不应大于12.5μm。其孔径的偏差应符合表9.6.3-1的规定。C级螺栓孔（Ⅱ类孔），孔壁表面粗糙度Ra不应大于25μm，其允许偏差应符合表9.6.3-2的规定。

表9.6.3-1  A、B级螺栓孔径的允许偏差（mm）

| 序号 | 螺栓公称直径、螺栓孔径 | 螺栓公称直径允许偏差 | 螺栓孔直径允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10~18 | 0.00 -0.18 | +0.18 0.00 |
| 2 | 18~30 | 0.00 -0.21 | +0.21 0.00 |
| 3 | 30~50 | 0.00 -0.25 | +0.25 0.00 |

表9.6.3-2  C级螺栓孔的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 直径 | +1.0 0 |
| 圆度 | 2.0 |
| 垂直度 | 0.03t，且不应大于2.0 |

3  螺栓孔孔距的偏差应符合表9.6.3-3的规定。

表9.6.3-3  螺栓孔孔距允许偏差（mm）

| 螺栓孔孔距范围 | ≤500 | 501~1200 | 1201~3000 | ＞3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一组内任意两孔间距离 | ±1.0 | ±1.5 | - | - |
| 相邻两组的端孔距离 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 |
| 注：1 在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组； 2 对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组； 3 在两相邻节点或接头间的螺栓为一组，但不包括上述两款所规定的螺栓孔； 4 受弯构件翼缘上的连接螺栓孔，每米长度范围内的螺栓孔为一组。 |

# 10  钢构件组装工程

## 10.1  部件拼接与对接

10.1.1  部件拼接与对接过程中宜符合以下规定：

1  焊接H钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不宜小于200mm。翼板拼接长度不应小于2倍翼缘板宽且不小于600mm；腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。

2  箱型构件的侧板拼接长度不应小于600mm，相邻侧板拼接缝的间距不宜小于200mm。侧板在宽度方向不宜拼接，当截面宽度超过2400mm确需拼接时，最小拼接宽度不宜小于板宽的1/4。

3  热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接，其拼接长度不应小于2倍截面高度且不应小于600mm。动载或设计有疲劳验算要求的应满足其设计要求。

4  钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离（沿弧长方向）不应小于5倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离不应小于80mm。

5  钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离（沿弧长方向）不应小于5倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离不应小于80mm。

6  不同宽度的板材对接时，应根据施工条件采用热切割、机械加工或砂轮打磨的方法使之平缓过渡，其连接处最大允许坡度值为1:2.5。（如图10.1.1-1所示）

图10.1.1-1  对接接头部件厚度、宽度不同时的平缓过渡要求

7  要求焊缝与母材等强和承受动荷载的对接接头，其纵横梁方向的对接焊缝，宜采用T形交叉；交叉点的距离不宜小于200mm，且拼接料的长度和宽度不宜小于300mm。（图10.1.1-2所示）

图10.1.1-2 对接接头T形交叉

## 10.2  组装

10.2.1  组装过程中宜符合以下规定：

1  钢吊车梁的下翼缘不得焊接工装夹具、定位板、连接板等临时工件。钢吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后在自重荷载下不允许有下挠。

2  设计要求起拱的构件，应在组装时按规定的起拱值进行起拱，起拱允许偏差为起拱值的0~10%，且不应大于10mm。设计未要求但施工工艺要求起拱的构件，起拱允许偏差不应大于起拱值的±10%，且不应大于±10mm。

3  组装必须按工艺要求的次序进行，当有隐蔽焊缝时，必须先予施焊，经检验合格方可覆盖。当复杂部位不易施焊时，亦须按工艺规定分别先后拼装和施焊。

4  组装的次序为先零件、再部件、最后拼装构件。为减少变形，尽量采取小件组焊，经矫正后再大件组装。胎具及装出的首件按照“样板引路”原则控制，合格后方可大批进行装配工作。

5  焊接构件组装时应预放焊接收缩量，并对各部件进行合理的焊接收缩分配。对于重要或复杂构件宜通过工艺性试验确定焊接收缩量。

10.2.2  组装平台及组装支承架宜符合以下规定：

1  应有足够的强度和刚度。

2  应便于对构件的装卸、定位等装配操作。

3  应标记中心线、位置线、边缘线等基准线，以便于找正和检验。

4  应安置在相当坚固的基础上，以避免基础下沉。

10.2.3  组装质量控制宜符合以下规定：

1  桁架结构组装时，杆件轴线交点偏移不应大于3mm。

2  构件端部铣平后顶紧接触面应有75%以上的面积密贴，应用0.3mm的塞尺检查，其塞入面积应小于25%，边缘最大间隙不应大于0.8mm。

3  组装间隙不宜大于2.0mm。

4  组装偏差应符合表10.2.3-1和表10.2.3-2的规定。

表10.2.3-1  焊接H钢组装尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 截面高度 | h＜500 | ±2.0 |  |
|  | 500≤h≤1000 | ±3.0 |  |
|  | h＞1000 | ±4.0 |  |
| 截面宽度b | ±3.0 |  |
| 腹板中心偏移e | 2.0 |  |
| 翼缘板垂直度△ | b/100，且不大于3.0 |  |
| 弯曲矢高 | l/1000，且不大于10.0 | — |
| 扭曲 | h/250，且不大于5.0 | — |
| 腹板局部平面度∫ | t≤6 | 4.0 |  |
|  | 6＜t＜14 | 3.0 |  |
|  | t≥14 | 2.0 |  |

注：l为H型钢长度

表10.2.3-2  焊接连接组装尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 对口错边△ | t/10，且不大于3.0 |  |
| 间隙a | 1.0 |  |
| 搭接长度a | ±5.0 |  |
| 缝隙△ | 1.5 |  |
| 高度h | ±2.0 |  |
| 垂直度△ | b/100，且不大于3.0 |  |
| 重心偏移e | 2.0 |  |
| 型钢错位△ | 连接处 | 1.0 |  |
|  | 其他 | 2.0 |  |
| 箱型截面高度h | ±2.0 |  |
| 宽度b | ±2.0 |  |
| 垂直度△ | b/200，且不大于3.0 |  |

## 10.3  端部铣平及顶紧接触面

10.3.1  端部铣平及顶紧接触面过程中宜符合以下规定：

1  构件端铣前应由制作人员划出铣削位置线和检验线，并做好样冲标记；铣削时控制好铣削量。

2  顶紧的接触面应有75%以上的面积密贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。

10.3.2  端部铣平及顶紧接触面质量控制宜符合以下规定：

1  外露铣平面和顶紧接触面应有防锈保护。

2  端部铣平及顶紧接触面偏差应符合表10.3.2中的规定。

表10.3.2 端部铁平的允许偏差(mm)

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 两端饨平时构件长度 | ±2.0 |
| 两端铢平时零件长度 | ±0.5 |
| 供平面的平面度 | 0.3 |
| 铳平面对轴线的垂直度 | l/1500 |

## 10.4  钢构件外形尺寸

10.4.1  钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表10.4.1的规定。

表10.4.1  钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 单层柱、梁、桁架受力支托（支承面） 表面至第一安装孔距离 | ±1.0 |
| 多节柱铳平面至第一安装孔距离 | +1.0 |
| 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0 |
| 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0 |
| 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0 |
| 受压构件（杆件）弯曲矢高 | l/1000,且不大于10.0 |

10.4.2  单、多节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表10.4.2-1和10.4.2-2的规定。

表10.4.2-1  单节钢柱外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离l | ±l/1500，且不超过±15.0 | 用钢尺检查 |  |
| 柱底面到牛腿支承面距离l1 | ±l1/2000，且不超过±8.0 |  |  |
| 牛腿面的翘曲△ | 2.0 | 用拉线、直角尺和钢尺检查 |  |
| 柱身弯曲矢高 | H/1200，且不大于12.0 |  |  |
| 柱身扭曲 | 牛腿处 | 3.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 | — |
|  | 其他处 | 8.0 |  |  |
| 柱截面几何尺寸 | 连接处 | ±3.0 |  |  |
|  | 非连接处 | ±4.0 | 用钢尺检查 |  |
| 翼缘对腹板的垂直度 | 连接处 | 1.5 | 用直角尺和钢尺检查 |  |
|  | 其他处 | b/100，且不大于5.0 |  |  |
| 柱脚底板平面度 | 5.0 | 用1m直尺和塞尺检查 | — |
| 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离a | 3.0 | 用钢尺检查 |  |

表10.4.2-2  多节钢柱外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一节柱高度H | ±3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 两端最外侧安装孔距离l3 | ±2.0 |  |  |
| 铣平面到第一排安装孔距离a | ±1.0 |  |  |
| 柱身弯曲矢高 | H/1500，且不大于5.0 | 用拉线和钢尺检查 |  |
| 一节柱的柱身扭曲 | h/250，且不大于5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |  |
| 牛腿端孔到柱轴线距离l2 | ±3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 牛腿的翘曲或扭曲△ | L2≤1000 | 2.0 | 用拉线、直角尺和钢尺检查 |  |
|  | L2＞1000 | 3.0 |  |  |
| 柱截面尺寸 | 连接处 | ±3.0 | 用钢尺检查 |  |
|  | 非连接处 | ±4.0 |  |  |
| 柱脚底板平面度 | 5.0 | 用1m直尺和塞尺检查 |  |
| 翼缘板对腹板的垂直度 | 连接处 | 1.5 | 用直角尺和钢尺检查 |  |
|  | 其他处 | b/100，且不大于3.0 |  |  |
| 柱脚螺栓孔对柱轴线的距离a | 3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 箱形截面连接处对角线差 | 3.2 |  |  |
| 箱型、十字形柱身板垂直度 | h（b）/150，且不大于5.0 | 用直角尺和钢尺检查 |  |

10.4.3  焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差应符合表10.4.3的规定。

表10.4.3 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁长度l | 端部有凸缘支座板 | 0 —5.0 | 用钢尺检查 |  |
|  | 其他形式 | ±l/2500，且不超过±5.0 |  |  |
| 端部高度h | h≤2000 | ±2.0 |  |  |
|  | h＞2000 | ±3.0 |  |  |
| 拱度 | 设计要求起拱 | ±l/5000 | 用拉线和钢尺检查 |  |
|  | 设计未要求起拱 | 10 —5.0 |  |  |
| 侧弯矢高 | l/2000，且不大于10.0 |  |  |
| 扭曲 | h/250，且不大于10.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |  |
| 腹板局部平面度 | t≤6 | 5.0 | 用1m直尺和塞尺检查 |  |
|  | 6＜t≤14 | 4.0 |  |  |
|  | t≥14 | 3.0 |  |  |
| 翼缘板对腹板的垂直度 | b/100，且不大于3.0 | 用直角尺和钢尺检查 | — |
| 吊车梁上翼缘与轨道接触面平面度 | 1.0 | 用200mm、1m直尺和塞尺检查 | — |
| 箱形截面对角线差 | 3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 箱形截面梁腹板至翼缘板中心线距离a | 连接处 | 1.0 |  |  |
|  | 其他处 | 1.5 |  |  |
| 梁端板的平面度 （只允许凹进） | h/500，且不大于2.0 | 用直角尺和钢尺检查 | — |
| 梁端板和腹板的垂直度 | h/500，且不大于2.0 |  | — |

10.4.4  钢桁架外形尺寸的允许偏差应符合表10.4.4的规定。

表10.4.4 钢桁架外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桁架最外端两个孔或两端支承面最外侧距离l | l≤24m | +3.0 —7.0 | 用钢尺检查 |  |
|  | l＞24m | +5.0 -10.0 |  |  |
| 桁架跨中高度 | ±10.0 |  |  |
| 桁架跨中拱度 | 设计要求起拱 | ±l/5000 | 用拉线和钢尺检查 |  |
|  | 设计未要求起拱 | ±10.0 -5.0 |  |  |
| 相邻节间弦杆玩弯曲 | l1/1000 |  |  |
| 支承面到第一个安装孔距离a | ±1.0 | 用钢尺检查 |  |
| 檩条连接支座间距a | ±3.0 |  |  |

10.4.5  钢管构件外形尺寸的允许偏差应符合表10.4.5的规定。

表10.4.5  钢管构件外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径d | ±d/250，且不超过±5.0 | 用钢尺检查 |  |
| 构件长度l | ±3.0 |  |  |
| 管口圆度 | d/250，且不大于5.0 |  |  |
| 管端面管轴线垂直度 | d/500，且不大于3.0 | 用角尺、塞尺和百分表检查 |  |
| 弯曲矢高 | l/1500，且不大于5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |  |
| 对口错边 | t/10，且不大于3.0 | 用拉线和钢尺检查 |  |

10.4.6  墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差，应符合表10.4.6的规定。

表10.4.6 墙架、檩条、支撑系统外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 构件长度l | ±4.0 | 用钢尺检查 |
| 构件两端最外侧安装孔距离l1 | ±3.0 |  |
| 构件弯曲矢高 | l/1000，且不大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 截面尺寸 | +5.0 -2.0 | 用钢尺检查 |

10.4.7  钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差，应符合表10.4.7的规定。

表10.4.7  平台、钢梯和栏杆外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台长度和宽度 | ±5.0 | 用钢尺检查 |  |
| 平台两对角线差 ︱l1-l2︱ | 6.0 |  |  |
| 平台支柱高度 | ±3.0 |  |  |
| 平台支柱弯曲矢高 | 5.0 | 用拉线和钢尺检查 |  |
| 平台表面平面度 （1m范围内） | 6.0 | 用1m直尺和塞尺检查 |  |
| 梯梁长度l | ±5.0 | 用钢尺检查 |  |
| 钢梯宽度b | ±5.0 |  |  |
| 钢梯安装孔距离a | ±3.0 |  |  |
| 钢梯纵向挠曲矢高 | l/1000 | 用拉线和钢尺检查 |  |
| 踏步（棍）间距a1 | ±3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 栏杆高度 | ±3.0 |  |  |
| 栏杆立柱间距 | ±5.0 |  |  |

# 11  钢结构预拼装工程

## 11.1  实体预拼装

11.1.1  实体预拼装宜符合以下工艺流程：施工准备→测量放线→构件拼装→拼装检查→编号和标记拆除。

11.1.2  实体预拼装施工过程中宜符合以下规定：

1  制定预拼装方案，包括：预拼装方法（整体预拼装、分段预拼装、分层预拼装）选择、预拼装流程和预拼装注意事项等。

2  构件预拼装要保证场地宽阔、平整、坚固。

3  根据预拼装方法、结构特点等选用或制作相应的装配胎具（如组装平台、铁凳、胎架等）和机具（吊装设备、夹具等）、胎具应有足够的刚度。

4  所有待预拼装的零部件必须是检验合格的钢结构成品，预拼装前需检查质量检验记录。

5  预拼装后，经检验合格，应在构件上标注上下定位中心线、标高基准线、交线中心点等。同时在构件上标注顺序号。必要时焊接临时支撑和定位器等，以便按预拼装的结果进行安装。

6  按照预拼装的逆顺序依次拆除构件。

7  在预拼装下一个单元前，应对胎膜等重新进行检查，并对轴线、中心线、标高控制线进行复检。

11.1.3  实体预拼装质量控制应符合以下规定：

1  高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行螺栓孔通过率检查。

2  预拼装的允许偏差应符合表11.1.3的规定。

表11.1.3 实体预拼装的允许偏差（mm）

| 构件类型 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多节柱 | 预拼装单元总长 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
|  | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500，且不大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
|  | 接口错边 | 2.0 | 用焊缝量规检查 |
|  | 预拼装单元柱身扭曲 | h/200，且不大于5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |
|  | 顶紧面至任一牛腿距离 | ±2.0 | 用钢尺检查 |
| 梁、桁架 | 跨度最外两端安装孔或两端支承面最外侧距离 | +5.0 -10.0 |  |
|  | 接口截面错位 | 2.0 | 用焊缝量规检查 |
|  | 拱度 | 设计要求起拱 | ±l/5000 | 用拉线和钢尺检查 |
|  |  | 设计未要求起拱 | l/2000 0 |  |
|  | 节点处杆件轴线错位 | 4.0 | 用钢尺检查 |
| 管构件 | 预拼装单元总长 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
|  | 预拼装耽单元弯曲矢高 | l/1500，且不大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
|  | 对口错边 | t/10，且不大于3.0 | 用焊缝量规检查 |
|  | 坡口间隙 | +2.0 -1.0 |  |

注：Hi为各结构楼层高度。

3  预拼装过程中严禁进行敲击、损坏构件或使构件产生变形。

11.1.4  成品保护应符合以下规定：

1  构件吊放和堆放，应选择好吊点和支点，桁架类构件的吊点和支点应选择在节点上，并采取防止扭曲变形及损坏措施。

2  重心高的构件立放要设置临时支撑，或紧靠立柱绑扎牢固，以防倾倒损坏。构件的堆放方式、堆放允许高度、层数等应符合有关规定。构件堆放要放平放稳，支座处要垫平。多层水平堆放构件，构件之间用垫木隔开，各层垫木应使其在同一垂线上，以保证堆放时不发生变形。

3  构件现场堆放场地应平整坚实、干燥，并有排水措施，应防止雨水、泥土的污染。

4  构件在吊运、堆放过程中，不得随意在构件上开孔或切断任何杆件，不得遭受冲击。如有损坏应及时修复。

5  安装后及时进行防锈补涂或表面膜层处理。

6  钢结构的加工面、轴孔和螺纹，均应涂以润滑脂和贴上油纸或用塑料薄膜包裹。钢结构有孔板形吊件可穿长螺栓或用铁丝打捆，较小零件应涂底漆，装在一起并垫起，以防锈蚀、失散和变形。构件摩擦面及已刷底漆未干前，雨天应适当护盖防锈。

## 11.2  仿真模拟预拼装

11.2.1  当采用仿真模拟预拼装时，应采用正版软件，模拟构件或单元应与实物外形尺寸相同。

11.2.2  仿真虚拟预拼装施工过程中宜符合以下规定：

1  根据设计图文资料和加工安装方案等技术文件，在构件分段与胎架设置等安装措施可保证自重受力变形不致影响安装精度的前提下，建立设计、制造、安装全部信息的拼装工艺三维几何模型，完全整合形成一致的输入文件，通过模型导出分段构件和相关零件的加工制作详图。

2  构件制作验收后，利用全站仪实测外轮廓控制点三维坐标。

1）设置相对于坐标原点的全站仪测站点坐标，仪器自动转换和显示位置点（棱镜点）在坐标系中的坐标。

2）设置仪器高和棱镜高，获得目标点的坐标值。

3）设置已知点的方向角，照准棱镜测量，记录确认坐标数据。

3  计算机模拟拼装，形成实体构件的轮廓模型。

1）将全站仪与计算机连接，导出测得的控制点坐标数据，导入到EXCEL表格，换成（x，y，z）格式。收集构件的各控制点三维坐标数据、整理汇总。

2）选择复制全部数据，输入三维图形软件。以整体模型为基准，根据分段构件的特点，建立各自的坐标系，绘出分段构件的实测三维模型。

3）根据制作安装工艺图的需要，模拟设置胎架及其标高和各控制点坐标。

4）将分段构件的自身坐标转换为总体坐标后，模拟吊上胎架定位，检测各控制点的坐标值。

4  将理论模型导入三维图形软件，合理地插入实测整体预拼装坐标系。

5  采用拟合方法，将构件实测模拟拼装模型与拼装工艺图的理论模型比对，得到分段构件和端口的加工误差以及构件间的连接误差。

6  统计分析相关数据记录，对于不符规范允许公差和现场安装精度的分段构件或零件，修改校正后重新测量、拼装、比对，直至符合精度要求。

11.2.3  仿真虚拟预拼装质量控制应符合本标准11.1.3条的规定。

# 12  单层、多高层钢结构安装工程

## 12.1  基础和地脚螺栓（锚栓）

12.1.1  地脚螺栓施工宜符合以下工艺流程：测量放线→地脚螺栓预埋→连接加固→包裹防护。

12.1.2  地脚螺栓施工过程应符合以下规定：

1  地脚螺栓预埋前，施工人员应认真审图，明确每组预埋锚栓的形状尺寸、轴线位置、标高等。根据测量控制网再测设细部轴线，用全站仪定位埋件控制点的位置，并做好放线标记。

2  地脚螺栓安装时，如果遇到竖向或水平钢筋阻挡，在土建绑扎钢筋时，及时调整竖向或水平钢筋的位置。用全站仪进行坐标的复核，对埋件的位置进行校正。

3  地脚螺栓校正好以后与周围结构连接牢靠进行焊接固定。

4  混凝土浇灌过程中，要对其进行监控，出现移位时可尽快纠正。

12.1.3  地脚螺栓施工完成后质量控制应符合以下规定：

1  地脚螺栓的标高、水平度和螺栓中心偏移要符合相关规范要求。

2  地脚螺栓的中心螺栓露出长度进行检查，不能过长或过短。

3  地脚螺栓（描栓）尺寸的偏差应符合表12.1.4的规定。

表12.1.4  地脚螺栓（描栓）尺寸的允许偏差 (mm)

| 地脚螺栓（锚栓）直径 | 项目 |
| --- | --- |
|  | 螺栓（锚栓）外露长度 | 螺栓（锚栓）螺纹长度 |
| d≤30 | 0 +1.2d | 0 +1.2d |
| d＞30 | 0 +1.0d | 0 +1.0d |

12.1.4  成品保护宜符合下列要求：

1  对已安装就位弯曲变形的地脚螺栓，严禁碰撞和损坏，钢柱安装前要将螺纹清理干净，对已损伤的螺牙要进行修复。

2  绑扎钢筋时不得随意移动固定支架及地脚螺栓。

3  混凝土浇筑前对外露螺栓螺纹应抹黄油并用塑料布包裹严密，防止丝扣损伤、生锈。

## 12.2  钢柱安装

12.2.1  钢柱安装宜符合以下工艺流程：钢柱吊装→测控校正→固定。

12.2.2  钢柱安装过程应符合以下规定：

1  为确保钢结构安装质量，吊装前对混凝土的基础标高、几何尺寸、地脚螺栓位置及浇灌质量进行检查，全部合格后方可吊装。

2  钢柱安装前，表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。

3  钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。构件安装前进行检查，方便施工时进行测量和定位控制。

4  起吊前，钢柱应横放在垫木上防止与硬地面碰撞损坏栓钉。起吊时，不得使构件在地面上有拖拉现象，回转时，需有一定的高度。起钩、旋转、移动三个动作交替缓慢进行，就位时缓慢下落，防止擦坏螺栓丝口。

5  钢柱吊点必须对称，确保钢柱吊装时为垂直状。

6  钢柱定位后应及时将垫板、螺帽与钢柱底板点焊固定。

7  首节钢柱安装后应及时进行垂直度、标高和轴线位置校正，钢柱的垂直度可采用经纬仪或线锤测量。校正合格后钢柱须可靠固定并进行柱底二次灌浆，灌浆前应清除柱底板与基础面之间杂物。

8  首节以上的钢柱定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上；钢柱校正垂直度时，应考虑钢梁接头焊接的收缩量，预留焊缝收缩变形值。

9  倾斜钢柱可采用三维坐标测量法进行测校，或采用柱顶投影点结合标高进行测校，校正合格后宜采用刚性支撑固定。

12.2.3  钢柱安装完成后质量控制应符合以下规定：

1  钢柱安装完成后对安装偏差、垂直度、标高进行检查，结果要符合表12.2.3的规定。

表12.2.3  钢柱安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△ | 5.0 |  | 用吊线和钢尺等实测 |
| 柱子定位轴线△ | 1.0 |  | — |
| 柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 | +3.0 -5.0 |  | 用水准仪等实测 |
|  | 无吊车梁的柱 | +5.0 -8.0 |  |  |
| 弯曲矢高 | H/1200，且不大于15.0 | — | 用经纬仪或拉线和钢尺等实测 |
| 柱轴线垂直度 | 单层柱 | H/1000，且不大于25.0 |  | 用经纬仪或吊线和钢尺等实测 |
|  | 多层柱 | 单节柱 | H/1000，且不大于10.0 |  |  |
|  |  | 柱全高 | 35.0 |  |  |
| 钢柱安装偏差 | 3.0 |  | 用钢尺等实测 |
| 同一层柱的各柱顶高度差△ | 5.0 |  | 用全站仪、水准仪等实测 |

2  对于钢柱对接的焊缝要进行外观质量和内部质量探伤检查，质量不合格的要进行修补或返工。

12.2.4  成品保护宜符合下列要求：

1  施工过程中，避免对已安装完成的钢柱进行碰撞。

2  吊装过程中因摩擦等因素产生的底漆脱落要及时进行修补。

3  避免现场焊接过多的辅助构件而对母材造成影响。

4  其他工序施工时，严禁私自随意在钢柱上进行焊接、悬挂。

## 12.3  钢屋(托)架、钢梁(桁架)安装

12.3.1  钢桁架安装宜符合以下工艺流程：桁架拼装→桁架安装→连接固定→检查验收。

12.3.2  钢梁安装过程应符合以下规定：

1  钢梁吊装前，应清理构件表面污染，对产生浮锈的连接板和摩擦面再吊装前进行除锈。

2  吊装时，要按照先主梁后次梁，先内后外，先下层后上层的安装顺序进行安装。

3  钢梁安装就位时，及时夹好连接板，对孔洞有偏差的接头应用冲钉配合调整，再用普通螺栓进行连接。普通螺栓数量不得少于该节点螺栓总数的30%，且不得少于两个。

4  在安装时，发现安装尺寸有偏差，必须采取有效的纠正措施，不得强行安装私自改变连接位置或尺寸进行安装。

5  吊装长构件时，必须采取防止失稳措施，保证吊装过程中拱度值不变。

6  吊装完成后按照先下翼缘后上翼缘的顺序焊接钢梁，同一根梁钢梁两端不能同时施焊。

12.3.3  桁架拼装过程应符合以下规定：

1  复验钢结构安装的地脚螺栓，其轴线、标高、水平度、预埋螺栓位置及露出长度等，超出允许偏差时，应做好技术处理。

2  混凝土柱顶定位轴线从中间向两边进行放线，安装顺序尽量也是从中间向两端进行施工，如果从两端向中间安装，就可能出现累积误差，最后一榀钢桁架安装完后与之相连的构件安装困难，甚至会出现切割，影响安装质量。因此，钢桁架安装前对其基础支座定位轴线复核和安装方法的选用至关重要。

3  平面拼装时应注意马凳与桁架的相对位置，以尽量减少桁架变形为准。

4  桁架拼装时应先布置上下弦杆，按照分段顺序依次拼装，检查尺寸及位置无误后再依次进行腹杆拼装。

5  拼装时应保证桁架总长，焊接完成一面检查合格后，再翻身焊接另一面，做好焊接记录。经验收合格后方可吊装。

12.3.4  钢屋(托)架、钢梁(桁架)安装完成后质量控制应符合以下规定：

1  钢梁安装的允许偏差应符合表12.3.4-1的规定。

表12.3.4-1  钢梁安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一根梁两端顶面的高差△ | l/1000，且不大于10.0 |  | 用水准仪检查 |
| 主梁与次梁上表面的高差△ | ±2.0 |  | 用直尺和钢尺检查 |

2  当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm；当采用大型混凝土屋面板时，钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于10mm。

3  钢屋(托)架、钢桁架、钢梁、次梁在安装完成后要对垂直度和侧向弯曲矢高进行检测，其偏差应符合表12.3.4-2的规定。

表12.3.4-2  钢屋(托)架、钢桁架、梁垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 跨中的垂直度 | h/250，且不大于15.0 |  |
| 侧向弯曲矢高∫ | l≤30m | l/1000，且不大于10.0 |  |
|  | 30m＜l≤60m | l/1000，且不大于30.0 |  |
|  | l＞60m | l/1000，且不大于50.0 |  |

4  钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件，其安装的允许偏差要符合表12.3.4-3的规定。

表12.3.4-3 钢吊车梁安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁的跨中垂直度△ | h/500 |  | 用吊线和钢尺检查 |
| 侧向弯曲矢高 | l/1500，且不大于10.0 | — | 用拉线和钢尺的检查 |
| 垂直上拱矢高 | 10.0 |  |  |
| 两端支座中心位移△ | 安装在钢柱上时，对牛腿中心的偏移 | 5.0 |  |  |
|  | 安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移 | 5.0 |  |  |
| 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△1 | t/2 |  | 用吊线和钢尺的检查 |
| 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 | l/1000，且不大于10.0 |  | 用经纬仪、水准仪和钢尺检查 |
|  | 其他处 | 15.0 |  |  |
| 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | 10.0 |  |  |
| 同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | l/1500，且不大于10.0 |  | 用水准仪和钢尺检查 |
| 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | 3.0 |  | 用钢尺检查 |
|  | 上承式顶面高差 | 1.0 |  |  |
|  | 下承式底面高差 | 1.0 |  |  |
| 同跨间任意一截面的吊车梁中心跨距△ | ±10.0 |  | 用经纬仪和光电测距仪检查；跨度小时，可用钢尺检查 |
| 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ | t/2 |  | 用吊线和钢尺检查 |

5  在结构形成空间刚度单元并连接固定后，对安装偏差进行检测，并记录数据。

6  吊装过程中造成的构件变形及涂层脱落，应及时进行矫正和修补。

12.3.5  吊车梁安装时应符合以下规定：

1  吊车梁安装时先进行初步校正，并进行临时固定，

2  在全部吊车梁安装完成后进行一次总体校正，校正符合要求后再进行焊接固定。

3  用水准仪对每根吊车梁两端标高进行测量，用千斤顶或捯链将吊车梁一端吊起，用调整吊车梁垫板厚度的方法，使各点标高满足设计要求。

4  用经纬仪在吊车梁两端定出吊车梁的中心点，用一根细钢丝在两端中心点间拉紧，钢丝两端用20mm小钢板垫高，松动安装螺栓，用千斤顶或撬杠拨动偏移的吊车梁，使吊车梁中心线与通线重合。

12.3.6  成品保护宜符合本标准12.2.4的规定。

## 12.4  钢板剪力墙安装

12.4.1  钢板剪力墙安装宜符合以下工艺流程：钢板剪力墙吊装→固定校正→焊缝焊接→检查验收。

12.4.2  钢板剪力墙安装过程应符合以下规定：

1  钢板剪力墙施工过程中，应检测与钢板剪力墙相连框架梁的水平度和框架柱的垂直度。

2  同层内钢板剪力墙同时采用高强度螺栓和焊接连接时，应先进行高强度螺栓施工，再进行焊接施工。

3  吊点位置及吊点数根据剪力墙形状、断面、长度、起重机性能等具体情况确定。

4  钢板剪力墙整体焊接时，竖向应自下而上焊接，平面上应以中心单元为基点，向两侧逐块焊接。

5  单个单元的焊接时，应先焊接立焊缝再焊接横焊缝。

6  钢板剪力墙安装就位后，为避免剪力墙倾斜，应将缆风绳固定在可靠位置。缆风绳的端部应加花篮螺栓，便于调节缆风绳的松紧度。

12.4.3  钢板剪力墙安装完成后质量控制应符合以下规定：

1  钢板剪力墙表面应干净，不得有明显的疤痕、泥沙和污垢等。

2  焊缝表面应均匀、光滑，无褶皱、间断和未满焊的情况，严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、飞溅等缺陷。

3  用钢尺对钢板剪力墙的安装精度进行检查，并记录数据。允许偏差应符合表12.4.3的规定。

表12.4.3  钢板剪力墙安装允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 钢板剪力墙对口错边△ | t/5，且不大于3 |  |
| 钢板剪力墙平面外挠曲 | l/250+10，且不大于30（l取l1和l2中较小值） |  |

## 12.5  支撑、檩条、墙架、次结构安装

12.5.1  支撑、檩条、墙架、次结构安装宜符合以下工艺流程：安装→整平→固定→验收。

12.5.2  支撑、檩条、墙架、次结构安装过程应符合以下规定：

1  支撑安装完毕后，应及时检查各节点的连接情况。

2  墙架安装完成后，要对连接点螺栓进行逐个排查，确保连接点的牢固。

3  墙架、檩条的安装严格按照施工工序的要求进行施工，檩条连接件焊接、栓接之前，应检查其轴线位移、弧度、水平度、跨中垂直度。

4  檩条安装前需要对支承进行检测和整平并检查安装檩条的平整度。

5  檩条安装应注意摆向一致，美观整齐，安装螺栓拧紧后宜将丝扣打毛，防止松动。

6  檩条安装中、安装后，通过对檩条的标高、角度进行调整，确保檩条安装的质量不影响后续工序施工及功能。

7  檩条的截面较小，重量较轻，采用一勾多吊或成片的吊装方式，檩条的校正主要是间距尺寸及自身平整度。

8  采用焊接方式，安装固定前，采用点焊的方式，临时固定，调整檩条的空间位置及变形程度，满足设计要求后，按照焊接工艺的参数进行施焊，最后涂刷油漆作防腐处理。

9  檩条的安装严禁采用气割扩孔。

12.5.3  支撑、檩条、墙架、次结构安装完成后质量控制应符合以下规定：

1  檩条两端相对高差或与设计标高偏差不应大于5mm 檩条直线度偏差不应大于 l/250，且不应大于10mm。

2  墙面檩条外侧平面任一点对墙轴线距离与设计偏差不应大于5mm。

3  观察檩条安装是否在同一水平直线上。

4  检查安装螺栓是否出现遗漏。

5  检查檩条的弯曲矢高，要小于L/750mm，且不大于12.0mm。

6  墙架、擦条等次要构件安装的允许偏差应符合表12.5.3的规定。

表12.5.3   墙架、檩条条等次要构件安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | 10.0 | 用钢尺检查 |
|  | 垂直度 | H/1000，且不大于10.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
|  | 弯曲矢高 | H/1000，且不大于15.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 抗风柱、桁架的垂直度 | h/250，且不大于15.0 | 用吊线和钢尺检查 |
| 檩条、墙梁的间距 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
| 檩条的弯曲矢高 | l/750，且不大于12.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 墙梁的弯曲矢高 | l/750，且不大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 |

注：H为墙架立柱的高度；h为抗风桁架、柱的高度；l为檩条和墙梁的长度

12.5.4  成品保护宜符合下列要求：

1  严禁私自在檩条上焊接其余构件，导致檩条变形。

2  严禁在施工过程中，对安装完成的部位进行踩踏，若需过人，要搭设相应的通道。

## 12.6  钢平台、钢梯安装

12.6.1  钢平台、钢梯安装宜符合以下工艺流程：钢梯下料→总装配→焊接→油漆涂霜→安装楼梯、钢平台→验收。

12.6.2  钢平台、钢梯安装过程应符合以下规定：

1  根据钢楼梯的形状、断面、长度、重量、吊机的起重性能确定吊点位置，一般采用四点起吊。

2  在安装过程中，可采用撬棍、手拉葫芦等工具协助就位。

3  钢楼梯安装就位后，根据定位轴线进行校正。

4  标高及轴线确定无误后按规范要求进行施焊固定。

12.6.3  钢平台、钢梯安装完成后质量控制应符合以下规定：

1  检查钢梯、平台是否在安装过程中出现变形及图层脱落。

2  钢梯安装的位是否出现偏差。

12.6.4  钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合表12.6.4的规定。

表12.6.4  钢平台、钢梯和防护栏杆的安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 平台高度 | ±10.0 | 用水准仪检查 |
| 平台梁水平度 | l/1000，且不大于10.0 | 用水准仪检查 |
| 平台支柱垂直度 | H/1000，且不大于5.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 承重平台梁侧向弯曲 | l/1000，且不大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 承重平台梁垂直度 | h/250，且不大于10.0 | 用吊线和钢尺检查 |
| 直梯垂直度 | H’/1000，且不大于15.0 | 用吊线和钢尺检查 |
| 栏杆高度 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
| 栏杆立柱间距 | ±5.0 | 用钢尺检查 |

12.6.5  成品保护宜符合下列要求：

1  在钢梯未完全固定时，严禁人员使用。

2  注意保护踏步板，避免在后续施工过程中造成变形。

## 12.7  主体钢结构

12.7.1  主体钢结构质量控制应符合以下规定：

1  钢结构施工总高度可按相对标高控制，也可按设计标高控制，在钢结构施工实施前确定。不论采用相对标高还是设计标高进行多层、高层钢结构安装，对同一层柱顶标高的差值均应控制在5mm以内，使柱顶高度偏差不致失控。

2  高层钢结构安装时应考虑竖向压缩变形对结构的影响，并根据结构特点和影响程度可采取预调安装标高、设置后连接构件等相应措施。

3  同一流水作业段、同一安装高度的一节柱，当各柱的全部构件安装、校正、连接完并验收合格后，方可从地面引放上一节柱的定位轴线。

12.7.2  流水作业段内的钢构件吊装宜符合下列规定:

1  吊装可采用整个流水段内先柱后梁、或局部先柱后梁的顺序；单柱不得长时间处于悬臂状态。

2  钢楼板及压型金属板安装与钢构件吊装进度同步。

3  特殊流水作业段内的吊装顺序应按安装工艺确定，同时满足设计文件的要求。

12.7.3  多层及高层钢结构宜划分多个流水作业段进行安装，流水段宜以每节框架为单位。流水段划分应符合下列规定：

1  流水段内的最重构件应在吊装设备的起重能力范围内。

2  吊装设备的爬升高度应满足下节流水段内构件的起吊高度。

3  每节流水段内的柱长度应考虑工厂加工、运输堆放、现场吊装等因素，长度宜取2~3个楼层高度，分节位置宜在梁顶标高以上1.0m~1.3m 处。

4  流水段的划分应与混凝土结构施工相适应。

5  每节流水段可根据结构特点和现场条件在平面上划分流水区进行施工。

12.7.4  流水作业段内的钢构件吊装宜符合下列规定:

1  吊装可采用整个流水段内先柱后梁、或局部先柱后梁的顺序；单柱不得长时间处于悬臂状态。

2  钢楼板及压型金属板安装与钢构件吊装进度同步。

3  特殊流水作业段内的吊装顺序应按安装工艺确定，同时满足设计文件的要求。

12.7.5  主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差应符合表12.7.5的规定。

表12.7.5  钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构的整体立面偏移 | 单层 | H/1000， 且不大于25.0 |  |
|  | 高度60m以下的多高层 | （H/2500+10）， 且不大于30.0 |  |
|  | 高度60m至100m的高层 | （H/2500+10），且不大于50.0 |  |
|  | 高度100m以上的高层 | （H/2500+10）， 且不大于80.0 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | L/1500，且不大于50.0 |  |

12.7.6  主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差应符合表12.7.6的规定。

表12.7.6   主体钢结构总高的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 用相对标高控制安装 | ±∑（△h+△z+△w） |  |
| 用设计标高控制安装 | 单层 | H/1000,且不大于20.0 -H/1000，且不小于-20.0 |  |
|  | 高度60m以下的多高层 | H/1000,且不大30.0 -H/1000，且不小于-30.0 |  |
|  | 高度60m至100m的高层 | H/1000,且不大于50.0 -H/1000，且不小于-50.0 |  |
|  | 高度100m以上的高层 | H/1000,且不大于100.0 -H/1000，且不小于-100.0 |  |

# 13  空间结构安装工程

## 13.1  支座和地脚螺栓（锚栓）安装

13.1.1  支座安装宜符合以下工艺流程：垫层处理→测量放样→支座安装→验收检查。（地脚锚栓安装工艺见本标准12.1.1）

13.1.2  支座安装过程中应符合下列规定：

1  施工前必须清理干净垫层，支座表面整洁，支座附近的杂物及灰尘必须清理干净。

2  支座与支承面接触不应有气泡、空鼓。

3  支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向，应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。

4  定位轴线进行检查，保证轴线的垂直、平行。

13.1.3 支座和地脚螺栓（锚栓）施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  钢网架、网壳结构及支座定位轴线和标高的允许偏差应符合表13.1.3-1的规定，支座锚栓的规格及紧固应满足设计要求。

表13.1.3-1  定位轴线、基础上支座的定位轴线和标高的允许偏差（㎜）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 结构定位轴线 | l/20000，且不大于3.0 |  |
| 基础上支座的定位轴线 | 1.0 |  |
| 基础上支座底标高 | ±3.0 |  |

2  支承面顶板的位置、顶面标高、顶面水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表13.1.3-2的规定。

表13.1.3-2  支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 支承面顶板 | 位置 | 15.0 |
|  | 顶面标高 | 0 -3.0 |
|  | 顶面水平度 | l/1000 |
| 支座锚栓 | 中心偏移 | ±5.0 |

13.1.4  成品支座节点如下所示：

1  平板压力支座（图13.1.4-1），适用于较小跨度网架；

图13.1.4-1 平板压力或拉力支座

2 单面弧形压力支座节点（图13.1.4-2），适用于中小跨度网架；

（a）二个螺栓连接            （b）四个螺栓连接

图13.1.4-2 单面弧形压力支座

3 双面弧形压力支座节点（图13.1.4-3），适用于大跨度网架；

（a）侧视图            （b）正视图

图13.1.4-3 双面弧形压力支座

4 球铰压力支座节点（图13.1.4-4），适用于多支点的大跨度网架；

图13.1.4-4 球铰压力支座

5 板式橡胶支座节点（图13.1.4-5）适用于大中跨度网架。

图13.1.4-5 板式橡胶支座

6 常用拉力支座节点可按下列构造形式选用：

1）平板拉力支座节点，适用于较小跨度网架；

2）单面弧形拉力支座节点（图13.1.4-6），适用于中小跨度网架。

图13.1.4-6 单面弧形拉力支座

## 13.2  钢网架、网壳结构安装

13.2.1  钢网架、网壳结构宜符合以下工艺流程：搭设胎架→地面拼装→吊装→杆件焊接→验收检查。

13.2.2  钢网架、网壳结构施工过程中应符合下列规定：

1  安装前对所有安装有关的构件、节点进行测量（平面位置和标高），并进行标识，将测量结果提交报验。

2  吊装场地，吊点位置合理布置，确保吊装顺利进行。

3  高空散装法适用于采用全支架拼装的各种类型的网壳，并可根据结构特点选用移动或滑动支架拼装及少支架的悬挑拼装的施工方法。

4  分条或分块安装法适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网壳。分条或分块的大小应根据起重能力而定。

5  滑移法适用于两边平行的网壳，在现场狭窄、运输不便的情况下，尤为适用。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系。

6  综合安装法适用于大跨度球面网壳以及中间高外圈低的双曲面网壳。

7  网架结构跨度24m以下，取网格下弦中央的螺栓球为跨中挠度监测点，取与跨中挠度监测点同一轴线的两端端部支座球/螺栓球为变形观测点。如图13.2.2-1所示。

图13.2.2-1   跨度24m以下网架监测点布设示意图

8  网架结构跨度24m以上，取网格下弦中央的螺栓球为跨中挠度监测点，再取跨中挠度监测点为中心的长短两个方向轴线的四等分点螺栓球，为1/4处挠度监测点，两个方向轴线的两端端部支座球/螺栓球为变形观测点。如图13.2.2-2所示。

图13.2.2-2  跨度24m以上网架监测点布设示意图

8  当网架结构为悬挑结构时，监测点的选取方法是一样的，即选取悬挑出部分最远端的下弦螺栓球为挠度监测点，两端支座球为变形观测点。

9  螺栓球节点网架、网壳总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧现象。

13.2.3  钢网架、网壳结构施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  螺栓球节点网架、网壳总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧现象。

2  钢网架、网壳结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密，并应将多余螺孔密封。

3  小拼单元的允许偏差应符合表13.2.3-1的规定。

表13.2.3-1 小拼单元的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 节点中心偏移 | D≤500 | 2.0 |
|  | D＞500 | 3.0 |
| 杆件中心与节点中心的偏移 | d（b）≤200 | 2.0 |
|  | d（b）＞200 | 3.0 |
| 杆件轴线的弯曲矢高 | — | l1/1000，且不大于5.0 |
| 网格尺寸 | l≤5000 | ±2.0 |
|  | l＞500 | ±3.0 |
| 锥体（桁架）高度 | h≤5000 | ±2.0 |
|  | h＞5000 | ±3.0 |
| 对角线尺寸 | A≤7000 | ±3.0 |
|  | A＞7000 | ±4.0 |
| 平面桁架节点处杆件轴线错位 | d（b）≤200 | 2.0 |
|  | d（b）＞200 | 3.0 |

注：D为节点直径，d为杆件直径，b为杆件截面边长，l1为杆件长度，l为网格尺寸，h为锥体(桁架)高度，A为网格对角线尺寸。

4  分条或分块单元拼装长度的允许偏差应符合表13.2.3-2的规定。

表13.2.3-2  分条或分块单元拼装长度的允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 分条、分块单元长度≤20m | ±10.0 |
| 分条、分块单元长度＞20m | ±20.0 |

5  钢网架、网壳结构安装完成后，应用全站仪、经纬仪等对安装精度进行测量，其允许偏差范围要符合表13.2.3-3的规定。

表13.2.3-3  钢网架、网壳结构安装的允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 纵向、横向长度 | ±l/2000，且不超过±40.0 |
| 支座中心偏移 | l/3000，且不大于30.0 |
| 周边支承网架、网壳相邻支座高差 | l1/400，且不大于15.0 |
| 多点支承网架、网壳相邻支座高差 | l1/800，且不大于30.0 |
| 支座最大高差 | 30.0 |

注：l为纵向或横向长度；l1为相邻支座距离。

6  钢网架、网壳结构安装完成后要测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应何在条件下挠度计算值的1.15倍。

13.2.4  成品保护宜符合下列要求：

1  在转运、堆放、拼装、吊装过程中应防止碰撞、冲击而产生局部变形。

2  施工过程中，严禁随意切割。

3  安装现场构件堆放应有足够的支承面，堆放层次应视构件重量而定，每层构件的支点应在同一垂直线上。

## 13.3  钢管桁架结构

13.3.1  钢管桁架施工宜符合以下工艺流程：单榀桁架安装→桁架焊接→验收。

13.3.2  钢管桁架施工过程中应符合下列规定：

1  安装过程中随时检查桁架的几何尺寸，如网格的对角线、桁架每个单元的弦长、弧长、高度及节点安装的误差等，发现问题及时进行调整。

2  钢管桁架结构相贯节点焊缝的坡口角度、间隙、钝边尺寸及焊脚尺寸应满足设计要求。

3  吊装前，必须确定柱脚预埋的标高和水平定位。

4  桁架安装完成后，必须采取可靠的临时固定措施，确保安全。

5  钢管对接焊缝或沿截面围焊焊缝构造应满足设计要求。当设计无要求时,对于璧厚小于或等于6mm的钢管，宜用I形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝；对于壁厚大于6mm的钢管，宜用V形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝。如图13.3.2所示。

图13.3.2  焊缝垫板设置示意图

13.3.3  钢管桁架施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  对钢管桁架的外形尺寸进行检查，要符合设计要求。

2  钢管桁架结构相贯节点焊缝的坡口角度、间隙、 钝边尺寸及焊脚尺寸应满足设计要求,当设计无要求时,应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》（GB 50661）的规定。管材相贯节点全焊透焊缝各区的形式及尺寸细节应符合图13.3.3的要求。

图13.3.3  管材相贯节点全焊透焊缝的各区

13.3.4  成品保护宜符合下列要求：

1  在转运、堆放、拼装、吊装过程中应防止碰撞、冲击而产生局部变形。

2  施工过程中，严禁随意切割。

3  安装现场构件堆放应有足够的支承面，堆放层次应视构件重量而定，每层构件的支点应在同一垂直线上。

## 13.4  索杆安装

13.4.1  索杆施工过程中应符合下列规定：

1  锚具及其他链接部位涂装前，应去除锈斑，打磨光滑，确保连接处无毛刺、棱角。对拉索或其组装件的所有部位均应检查，损坏的钢绞线、钢拉杆或钢丝均应更换，受损的非承载部件应进行修补。

2  拉索在安装过程中，应防止雨水进入索体级锚具内部。

3  索夹安装时，应满足各施工阶段索夹拼装螺栓的拧紧力矩要求。

4  放索时，拉索应放在索盘支架上，以保证安全。在室外堆放拉索时应采取保护措施。

5  安装顺序宜先安装承重索，后安装稳定索，并应根据设计的初始几何形态曲面和预应力值进行调整。

6  拉索张拉应遵循分阶段、分级、对称、缓慢匀速、同步加载的原则。

7  当索结构用于支承玻璃幕墙时，可采用单层索系或双层索系。单层索系宜采用单索、平面索网或曲面索网采用索析架。

8  当索结构用于友承玻璃采光顶时可采用单层索系、双层索系或张弦结构。单层索系宜采用曲面索网，双层索系宜采用平行布置或辐射布置索析架；张弦结构宜采用张弦拱。

9  当屋盖平面为圆形或拟椭圆形时，索穹顶的网格宜采用梯形，联方形或其他适宜的形式。索穹顶的上弦可设脊索及谷索，下弦应设若干层的环索，上下弦之间以斜索及撑杆连接。

13.4.2  张弦结构宜采用轻型屋面。张弦结构可按单向、双向或空间布置成形以适应不同形状的平面。并应付合下列规定:

1  单向张弦结构的平面形状可为方形或矩形，按照上弦不同的构造方式宜采用张弦梁、张弦拱或张弦拱架等形式。

2  双向张弦结构的平面形状可为方形或矩形，宜采用如单向张弦结构的各种上弦构造方式呈正交布置成形。

3  间张弦结构的平面形状可为圆形、椭圆形或多边形，宜采用辐射式张弦结构或张弦网壳（弦支穹顶)。张弦网壳（弦支穹顶）的网格形式应按现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ 7选用。

13.4.3  索杆施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  安装完成后，索体表面应圆整、光洁、无损伤、无污垢、护套无损伤。

2  锚具、销轴及其他连接件表面应无损伤。

13.4.4  成品保护宜符合下列要求：

1  施工完成后，在拉索的周边不得进行焊接、切割等作业。

## 13.5  膜单位安装

13.5.1  膜单元施工过程中应符合下列规定：

1  施工单位对其首次采用的膜片热合连接形式，热合设备、热合层数、热合膜材等，应进行热合工艺评定，根据评定报告制定热合工艺和实施方案。

2  膜单元安装前应对支承结构及钢结构进行复测，以确认满足膜安装要求。

3  吊装膜单元前，应先确定膜单元的准确安装位置，按照经审核的膜单元总装图和分装图进行安装。

4  吊装前应检查支座、钢构件、拉索间相互连接部位的各项尺寸。支承结构地脚螺栓位置的允许偏差为±5mm；同一支座地脚螺栓相对位置的允许偏差为±2mm。

5  吊装膜单元前，应先确定膜单元的准确安装位置。膜单元展开前，应采取必要的措施防止膜材受到污染或损伤。展开和吊装膜单元时可使用临时夹板，但安装过程中应避免膜单元与临时夹板连接处产生撕裂。

6  膜单元宜连续安装就位。当不能连续安装就位时，应采取可靠的临时固定措施。

7  膜结构安装完毕后,其外形和建筑观感应满足设计要求；膜面应平整美观,无存水、漏水、渗水现象。

8  膜结构安装完毕后，应对膜体内、外表面进行清洁。

13.5.2  膜单元施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  膜单元应平整，无破损，膜表面无脏渍、尘土及划伤等。热合缝及周边加强部分外观应平整，不得有杂质、气泡、褶皱等缺陷。

2  膜片搭接方向、热合缝宽度应满足设计要求，热合缝宽度允许偏差应为±2mm。

2  膜面无明显污渍、串色现象，无破损、划伤，无明显褶皱。

3  连接固定膜单元的耳板、T形件、天沟等的螺孔、销孔空间位置允许偏差应为10mm,相邻两个孔间距允许偏差应为±5mm。

4  热合成型后的膜单元，其外形尺寸应满足设计要求，外形尺寸的允许偏差应符合表13.5.2的规定。

表13.5.2  膜单元外形尺寸的允许偏差（mm）

| 膜材 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| PTFE膜材 | ±10 |
| PVC膜材 | ±15 |
| ETFE膜材 | ±5 |

13.5.3  成品保护宜符合下列要求：

1  膜单元施工过程中，对已完成的工序要采取防护措施，尤其对已完成周边连接尚未施加预张力的膜单元，应采取切实有效的防风、防积水等保护措施。

# 14  压型金属板工程

## 14.1  压型金属板制作

14.1.1  压型金属板制作过程中宜符合以下规定。

1  原材料在装卸过程中应采用专用设备及布带吊装。

2  压型金属板端部切割时应切割整齐、干净。

3  压型金属板在加工过程中应随时检查加工产品的质量，并应做好加工质量记录。

4  当压型金属板现场加工时，应按照设计要求进行分类 、编号。

14.1.2  压型金属板制作完成后质量控制宜符合下列规定：

1  压型金属板成型后，其基板不应有裂纹。

2  有涂层、镀层压型金属板成型后，涂层、镀层不应有目视可见的裂纹、起皮、剥落和擦痕等缺陷。

3  压型金属板成型后的质量要求应符合表14.1.2-1的规定。

表14.1.2-1  成型压型金属板的质量要求

| 序号 | 检验内容与要求 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压型金属板成型部位的基板不应有裂纹 | 按计件数抽查5%，且不应少于10件 | 观察和用10倍放大镜检查 |
| 2 | 压型金属板成型后，涂层、镀层不应有肉眼可见的裂纹，剥落和擦痕等缺陷 |  | 观察检查 |
| 3 | 压型金属板成型后，应板面平直，无明显翘曲；表面清洁，无油污、无明显划痕、磕伤等。切口平直 ，切面整齐，板边无明显翘角、凹凸与波浪型，并不应有这周 |  | 观察检查 |

4  压型金属板制作的允许偏差应符合表14.1.2-2的规定。

表14.1.2-2 压型金属板制作的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 波高 | 截面高度≤70 | ±1.5 |
|  | 截面高度＞70 | ±2.0 |
| 覆盖宽度 | 截面高度≤70 | +10.0 -2.0 |
|  | 截面高度＞70 | +6.0 -2.0 |
| 板 长 | +9.0 0.0 |
| 波 距 | ±2.0 |
| 横向剪切偏差（沿截面全宽） | 1/100或6.0 |
| 侧向弯曲 | 在测量长度L1范围内 | 20.0 |
| 注：L1为测量长度，指板长扣除两端各0.5m后的实际长度（小于10m）或扣除任选的10m长度。 |

14.1.3  泛水板、包角板、屋脊盖板几何尺寸的允许偏差应符合表14.1.3的规定。

表14.1.3  泛水板、包角板、屋脊盖板几何尺寸的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 泛水板、包角板、屋脊盖板 | 板长 | ±6.0mm |
|  | 折弯面宽度 | ±2.0mm |
|  | 折弯面夹角 | ≤2.00 |

## 14.2  压型金属板安装

14.2.1  压型金属板施工宜符合以下工艺流程：绘制排版图→压型金属板安装→安装封头板→封边、堵漏→检验验收。

14.2.2  压型金属板施工过程中应符合下列规定：

1  绘制压型金属板排版图，包括压型金属板的规格、尺寸和数量，与主体结构的支承构造和连接详图，以及封边挡板等内容。

2  压型金属板在装、卸、安装中宜采用吊带起吊，严禁采用钢丝绳，运输及堆放应有足够支点，以防变形。

3  压型金属板与主体结构（钢梁）的锚固支承长度应符合设计要求，且不应小于50mm；端部锚固可采用电焊、贴角焊或射钉连接，设置位置应符合设计要求。

4  安装边摸封口板时，应与压型金属板波距对齐，偏差不大于3mm。

5  现场剪裁的压型金属板应切割整齐、干净。下料切割应采用等离子切割机操作，严禁采用火焰切割。

6  压型金属板铺设完毕、调直固定后应及时用锁扣机进行锁扣，防止由于堆放施工材料或人员交通等，造成压型金属板咬口分离。

7  安装完毕，应及时清理施工垃圾，边角料应收集到地面上集中堆放。

14.2.3  压型金属板釆用咬口锁边连接的构造应符合下列规定：

1  在檩条上应设置与压型金属板波形相配套的专用固定支座，并应用自攻螺钉与標条连接；

2  压型金属板应搁置在固定支座上，两片金属板的侧边应确保在风吸力等因素作用下扣合或咬合连接可靠；

3  在大风地区或高度大于30m的屋面，压型金属板应釆用360°咬口锁边连接；

4  大面积屋面和弧状或组合弧状屋面，压型金属板的立边咬合宜釆用暗扣直立锁边屋面系统；

5  单坡尺寸过长或环境温差过大的屋面，压型金属板宜采用滑动式支座的360°咬口锁边连接。

14.2.4  压型金属板釆用紧固件连接的构造应符合下列规定：

1  铺设高波压型金属板时，在檩条上应设置固定支架，固 定支架应釆用自攻螺钉与標条连接，连接件宜每波设置一个；

2  铺设低波压型金属板时，可不设固定支架，应在波峰处 釆用带防水密封胶垫的自攻螺钉与標条连接，连接件可每波或隔 波设置一个，但每块板不得少于3个；

3  压型金属板的纵向搭接应位于標条处，搭接端应与標条有可靠的连接，搭接部位应设置防水密封胶带。

4  压型金属板的横向搭接方向宜与主导风向一致，搭接不应小于一个波，搭接部位应设置防水密封胶带。搭接处用连接件紧固时，连接件应采用带防水密封胶垫的自攻螺钉设置在波峰上。

14.2.5  压型金属板施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  压型金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的空洞。

2  扣合型和咬合型压型金属板板肋的扣合或咬合应牢固，板肋处无开裂、脱落现象。

3  连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉等与连接板应紧固密贴，外观排列整齐。

4  组合楼板中压型钢板侧向在钢梁上的搭接长度不应小于25mm，在设有地脚螺栓的混凝土梁或砌体墙上的搭接长度不应小于50mm；压型钢板铺设末端距钢梁上翼缘或地脚螺栓边不大于200mm时，可用收边板收头。

4  压型金属屋面板应防水可靠，不得出现渗漏，可用淋水进行检验。

5  密封胶应为细腻、均匀膏状物或者粘稠体，不应有气泡、结块、结皮或凝胶，无不易分散的析出物。

14.2.6  成品保护宜符合下列要求：

1  当在已安装好的屋面板上施工时，应在作业面、行走通道等部位铺设木板等临时跳板。

2  安装完成的压型金属板表面应保持清洁，不应堆放重物和留有杂物。

## 14.3  金属屋面系统

14.3.1  金属屋面系统材料进场质量要求应符合下列规定：

1  金属屋面板的构件及配件应有产品合格证和性能检测报告，其材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和产品标准的规定。

2  进场的彩色涂层钢板及钢带应检验屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀层重量、涂层厚度等项目。

3  进场的金属面绝热夹芯板应检验剥离性能、抗弯承载力、防火性能等项目。

4  金属板应边缘整齐、表面光滑、色泽均匀、外形规则，不得有扭翘、脱膜和锈蚀等缺陷。

14.3.2  金属屋面施工过程中应符合下列规定：

1  金属屋面板施工测量应与主体结构测量相配合，其误差应及时调整，不得积累；施工过程中应定期对金属板的安装定位基准点进行校核。

2  金属板的长度应根据屋面排水坡度、板型连接构造、环境温差及吊装运输条件等综合确定。

3  金属板应用专用吊具安装，吊装和运输过程中不得损伤金属板材。

4  金属板堆放地点宜选择在安装现场附近，堆放场地应平整坚实且便于排除地面水。

5  金属板屋面铺装的有关尺寸应符合下列规定：

1）金属板檐口挑出墙面的长度不应小于200mm；

2）金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm；

3）金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm；

4）金属泛水板、变形盖板与金属板的搭接的宽度不应小于200mm；

5）金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度不应小于250mm。

14.3.3  金属面绝热夹芯板釆用紧固件连接的构造，应符合下列规定：

1  应釆用屋面板压盖和带防水密封胶垫的自攻螺钉，将夹芯板固定在標条上；

2  夹芯板的纵向搭接应位于檩条处，每块板的支座宽度不应小于50mm,支承处宜釆用双檩或檩条一侧加焊通长角钢；

3  夹芯板的纵向搭接应顺流水方向，纵向搭接长度不应小于200mm,搭接部位均应设置防水密封胶带，并应用拉钏1钉连接；

4  夹芯板的横向搭接方向宜与主导风向一致，搭接尺寸应按具体板型确定，连接部位均应设置防水密封胶带，并应用拉制钉连接。

14.3.4  金属屋面系统的施工质量控制宜符合下列要求：

1  压型金属板、泛水板等应固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、间距应符合设计要求和规范的规定。

2  扣合型和咬合型压型金属板板肋与连接，应扣合、咬合牢固，无开裂、脱落现象。

3  金属板安装应平整、顺滑，板面不应有施工残留物；檐口线、屋脊线应顺直，不得有起伏不平现象。

4  压型金属屋面板采用带防水垫圈的镀锌螺栓固定时,固定点应设在波峰上。外露螺栓均应密封。

5  金属屋面板施工完毕，应进行雨后观察、整体或局部淋水试验，檐沟、天沟应进行蓄水试验，并应填写淋水和蓄水试验记录。

14.3.5  成品保护宜符合下列要求：

1  屋面安装与其他专业交叉作业期间，应加强成品屋面的维护管理力度，防止对屋面造成污染和破坏。屋面板铺设好后，利用跳板，设置专用通道，尽量减少对屋面板的踩踏和面漆的污染。

2  金属屋面板完工后，应避免屋面受物体冲击，并不宜对金属面板进行焊接、开孔等作业，严禁任意上人或堆放物件。

3  现场搬运压型钢板制品应轻抬轻放，不得拖拉。不得在上面随意走动。

4  现场切割过程中，切割机械的底面不宜与压型钢板面直接接触，最好垫以薄三合板材。

5  吊装中不要将压型钢板与脚手架、柱子、砖墙等碰撞和摩擦。在屋顶上施工的工人应穿胶底不带钉子的鞋。

6  操作工人携带的工具等应放在工具袋中，如在屋面上应放在专用的布或其他片材上。

7  不得将其他材料散落在屋面上，或污染板材。

8  施工中工人不可聚堆，以免集中苛载过大，造成板面损坏。施工中工人不得在屋面上奔跑、打闹、抽烟和乱扔垃圾。

9  板面在切割和钻孔中会产生铁屑，这些铁屑必须及时清除，不可过夜。因为铁屑在潮湿空气条件下或雨天中立即锈蚀，在彩板面上形成一片片红色锈，附于板面上，形成后很难清除。其他切断的板头，铝合金拉铆钉上拉断的铁杆、用后的密封胶筒等均应及时清理。

# 15  涂装工程

## 15.1  防腐涂料涂装

15.1.1  防腐涂料涂装宜符合以下工艺流程：抛丸或喷砂除锈→底中漆涂装→现场补涂。

15.1.2  防腐涂料涂装过程中应符合下列规定：

1  钢构件采用涂料防腐涂装时，表面除锈等级按设计及《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923的规定，可采用机械除锈和手工除锈方法进行处理。

2  钢结构表面应洁净，并应无焊瘤、毛刺、裂纹、穿孔和咬边等焊接质量缺陷。

3  表面除锈处理与涂装之间的间隔时间宜在4h之内，在车间内作业或湿度较低的晴天不应超过12h。

4  在确认基层表面清理干净后，进行底漆、中漆的涂刷。每一道涂刷干燥后再进行下一道的涂刷，直至达到厚度要求。

5  在施工过程中，钢结构连接焊缝、紧固件及其连接节点的构件涂层被损伤的部位，应编制专项涂装修补工艺方案。

6  构件涂层受损伤部位，修补前应清除已失效和损伤的涂层材料，根据损伤程度按照专项修补工艺进行涂层缺陷修补。

15.1.3  防腐涂料施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。

2  涂层表面应光滑、平整、均匀一致，并应无气泡、锁孔、真空、返修、开裂、剥落、漏涂、干喷、误涂和流挂等现象。

15.1.4  成品保护宜符合下列要求：

1  钢构件涂装后应加以临时围护隔离，防止踩踏，损伤涂层。

2  钢构件涂装后，在4h之内如遇有大风或下雨时，应加以覆盖，防止沾染灰尘和水汽，影响涂层的附着力。

3  涂装后的构件需要运输时，应防止磕碰、地面拖拉对涂层的损坏。

4  涂装后的钢构件勿接触酸类液体，防止损伤涂层。

## 15.2  防火涂料涂装

15.2.1  防火涂料涂装施工宜符合以下工艺流程：基层验收→基层处理→防火涂料涂装→检查验收。

15.2.2  防火涂料涂装过程中应符合下列规定：

1  涂装基层不应有油污、灰尘和泥沙等污垢，且防锈层完整、底漆无漏涂现象。

2  对于构件局部生锈的部位，必须先进行除锈处理，并补涂防腐涂料。

3  防火涂料可按产品说明在现场进行搅拌或调配，当天配置的涂料应在产品说明书规定的时间内用完。

4  防火涂料涂装过程，应分若干层完成，第一层盖住钢构件表面即可，以后每层喷涂厚度以5mm~10mm为宜。上层涂层干燥或固化后，方可进行下道涂层施工。

15.2.3  防火涂料施工完成后质量控制宜符合下列规定：

1  涂层厚度应满足国家现行标准有关耐火极限的要求及设计要求。

2  防火涂料不应有无图、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆、乳突等缺陷。

3  厚涂型防火涂料涂刷时，钢结构的接头、转角处涂层不得有明显凹陷。

4  薄涂型防火涂料面层涂装应颜色均匀、一致，接槎平整。

15.2.4  成品保护宜符合下列要求：

1  在施工过程中对易碰撞部位应加以临时保护，减少损坏。

2  对墙面檩条进行防火涂料施工时，可采用塑料薄膜或硬纸板对墙板进行保护。

3  局部污染部位在防火涂料施工完毕后要及时对其进行清理。

4  钢构件涂装后应加以临时围护隔离，防止踏踩，损伤涂层。

5  钢构件涂装后，在4h之内如遇有大风或下雨时，应加以覆盖，防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。

6  涂装后的构件需要运输时，应注意防止磕碰，防止在地面拖拉，防止涂层损坏。

7  涂装后的钢构件勿接触酸类液体，防止咬伤涂层。

# 16  检测与监测

## 16.1  内部缺陷的超声波检测

16.1.1  探伤人员应了解工件的材质、结构、曲率、厚度、焊接方法、焊缝种类、坡口形式、焊缝余高及背面衬垫、沟槽等实际情况。

16.1.2  根据质量要求，检验等级可按下列规定划分为A、B、C三级：

1  A级检验：宜采用一种角度探头在焊缝的单面双侧进行检验，对整个焊缝截面进行探测。一般可不要求作横向缺陷的检验。母材厚度大于50mm时，不得采用A级检验。

2  B级检验：宜采用一种角度探头在焊缝的单面双侧进行检验，对整个焊缝截面进行探测。母材厚度大于100mm时，应采用双面双侧检验；当受构件的几何天剑限制时，可在焊缝的双面单侧采用两种角度的探头进行探伤；条件允许时要求作横向缺陷的检验。

3  C级检验：至少应采用两种角度探头在焊缝的单面双侧进行检验，且应同时作两个扫查方向和两种探头角度的横向缺陷检验。母材厚度大于100mm时，宜采用双面双侧检验。

16.1.3  钢结构焊缝质量的超声波探伤检验等级应根据工件的材质、结构、焊接方法、受力状态选择，当结构设计和施工上无特别规定时，钢结构焊缝质量的超声波探伤检验等级宜选用B级。

16.1.4  超声波检测步骤宜符合下列规定：

1  检测前，应对超声仪的主要技术指标（如斜探头入射电、斜率K值或角度）进行检查确认；应根据所测工件的尺寸调整仪器时基线，并应绘制距离—波幅（DAC）曲线。

2  距离—波幅（DAC）曲线应由选用的仪器、探头系统在对比试块上的实测数据绘制而成。当探伤面曲率半径R小于等于W2/4时，距离—波幅（DAC）曲线的绘制应在曲面对比试块上进行。

3  超声波检测应包括探测面的修整、涂抹耦合剂、探伤作业、缺陷的评定等步骤。

4  检测前应对探测面进行修整或打磨，清楚焊接飞溅、油垢及其他杂质，表面粗糙度不应超过6.3μm。当采用一次反射或串列式扫查检测时，一侧修整或打磨区域宽度应大于2.5Kδ；党采用直射检测时，一侧修整或打磨区域宽度应大于1.5Kδ。

5  当受检工件的表面耦合损失及材质衰减与试块不同时，宜考虑表面补偿或材质补偿。

6  探伤灵敏度不应低于评定线灵敏度。扫查速度不应大于150mm/s，相邻两次探头移动区域应保持有探头宽度10%的重叠。在查找缺陷时，扫查方式可选用锯齿形扫查、斜平行扫查和平行扫查。为确定缺陷的位置、方向、形状、观察缺陷动态波形，可采用前后、左右、转角、环绕等四种探头扫查方式。

7  在确定缺陷类型时，可将探头对准缺陷作平动和转动扫查，观察波形的相应变化，并可结合操作者的工程经验作出判断。

16.1.5  检测结果应符合下列规定：

1  在检测范围内，相邻两个缺陷间距不大于8mm时，两个缺陷指示长度之和作为单个缺陷的指示长度；相邻两个缺陷间距大于8mm时，两个缺陷分别计算各自指示长度。

2  最大反射波幅不超过评定线的缺陷应评为Ⅰ级。

3  最大反射波幅超过评定线，但低于定量线的非裂纹类缺陷应评为Ⅰ级。

4  最大反射波幅超过评定线的缺陷，检测人员判定为裂纹等危害性缺陷时，无论其波幅和尺寸如何均应评定为Ⅳ级。

5  除了非危险性的点状缺陷外，最大反射波幅位于Ⅲ区的缺陷，无论其指示长度如何，均应评定为Ⅳ级。

6  不合格的缺陷应进行返修，返修部位及热影响区应重新进行检测与评定。

7  检测后应填写检测记录。

## 16.2  变形检测

16.2.1  在对钢结构或构件变形进行检测前，宜先清除饰面层；当构件各测试点饰面层厚度接近，且不明显影响评定结果，可不清除饰面层。

16.2.2  钢结构或构件变形的测量可采用水准仪、经纬仪、激光垂准仪或全站仪等仪器。

16.2.3  测量尺寸不大于6m的钢构件变形，可用拉线、吊线锤的方法，并应符合下列规定：

1  测量构件弯曲变形时，从构件两端拉紧一根细钢丝或细线，然后测量跨中位置构件与拉线之间的距离，改数值即是构件的变形。

2  测量构件的垂直度时，从构件上端吊一线锤直至构件下端，党线锤处于静止状态后，测量吊锤中心与构件下端的距离，该数值即是构件的顶端侧向水平位移。

16.2.4  测量跨度大于6m的钢构件挠度，宜采用全站仪或水准仪，并按下列方法进行检测：

1  钢构件挠度观测点应沿构件的轴线或边线布设，每一构件不得少于3点；

2  将全站仪或水准仪测得的两端和跨中的读数相比较，可求得构件的跨中挠度。

3  钢网架结构总拼完成及屋面工程完成后的挠度值检测，对跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

16.2.5  尺寸大于6m的钢构件垂直度、侧向弯曲矢高以及钢结构整体垂直度与整体平面弯曲宜采用全站仪或经纬仪检测。可用计算测点间的相对位置差的方法来计算垂直度或弯曲度，也可采用通过仪器引出基准线，放置量尺直接读取数值的方法。

16.2.6  当测量结构或构件垂直度时，仪器应架设在与倾斜方向成正交的方向线上，且宜距被测目标（1~2）倍目标高度的位置。

16.2.7  钢构件、钢结构安装主体垂直度检测，应测量钢构件、钢结构安装主体顶部相对于底部的水平位移与高差，并分别计算垂直度及倾斜方向。

16.2.8  当用全站仪检测，且现场光线不佳、起灰尘、有振动时，应用其他仪器对全站仪的测量结果进行对比判断。

## 16.3  钢材厚度检测

16.3.1  钢材的厚度应在构件的3个不同部位进行测量，取3处测试值的平均值作为钢材厚度的代表值。

16.3.2  在对钢结构钢材厚度进行检测前，应清除表面油漆层、氧化皮、锈蚀等，并打磨至露出金属光泽。

16.3.3  检测前应预设声速，并应用随机标准块对仪器进行校准，经校准后方可进行测试。

16.3.4  将耦合剂涂于被测处，耦合剂可用机油、化学浆糊等。在测量小直径管壁厚度或工作表面较粗糙时，可选用粘度较大的甘油。

16.3.5  将探头与被测构件耦合即可测量，接触耦合时间宜保持1s~2s。在同一位置宜将探头转过90°后作二次测量，取二次的平均值作为该部位的代表值。在测量管材壁厚时，宜使探头中间的隔声层与管子轴线平行。

16.3.6  测厚仪使用完毕后，应擦去探头及仪器上的耦合剂和污垢，保持仪器的清洁。

## 16.4  防腐涂层厚度检测

16.4.1  防腐涂层厚度的检测应在涂层干燥后进行。检测时构件的表面不应有结露。

16.4.2  同一构件应检测5处，每处应检测3个相距50mm的测点。测点部位的涂层应与钢材附着良好。

16.4.3  防腐涂层厚度检测，应经外观检查合格后进行。

16.4.4  确定的检测位置应有代表性，在检测区域内分部宜均匀。检测前应清除测试点表面的防火涂层、灰尘、油污等。

16.4.5  测试时，测点距构件边缘或内转角处的距离不宜小于20mm。探头与测点表面应垂直接触，接触时间宜保持1s~2s，读取仪器显示的测量值，对测量值应进行打印或记录。

16.4.6  每处3个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度的85%，同一构件上15个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度。

16.4.7  当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差应为-25μm。

## 16.5  防火涂层厚度检测

16.5.1  防火涂层厚度的检测应在涂层干燥后进行。

16.5.2  楼板和墙体的防火涂层厚度检测，可选两组邻纵、横轴线相交的面积为一个构件，在其对角线上，按每米长度选1个测点，每个构件不应少于5个测点。

16.5.3  对防火涂层的厚度可采用探针和卡尺进行检测，用于检测的卡尺尾部应有可外伸的窄片。测量设备的量程应大于被测的防火涂层厚度。

16.5.4  检测钱应清除测试点表面的灰尘、附着物等，并应避开构件的连接部位。

16.5.5  在测点处，应将仪器的探针或窄片垂直插入防火涂层直至钢材防腐涂层表面，并记录标尺读书，测试值应精确到0.5mm。

16.5.6  当探针不易插入防火涂层内部时，可采取防火涂层局部剥除的方法进行检测。剥除面积不宜大于15mm×15mm。

16.5.7  同一截面上各测点厚度的平均值不应小于设计厚度的85%，构件上所有测点厚度的平均值不应小于设计厚度。

## 16.6  施工过程监测

16.6.1  下列建筑工程应进行施工过程结构监测：

1  建筑物高度不小于300m的高层建筑；

2  跨度不小于60m的柔性大跨结构或跨度不小于120m的刚性大跨度结构；

3  带有不小于25m悬挑楼盖或50m悬挑屋盖结构的工程；

4  设计文件有要求的工程。

16.6.2  施工过程结构监测工作应按表16.6.2的监测内容，根据结构受力特点确定监测项目。

表16.6.2 施工过程结构监测内容

|  | 变形监测 | 应力监测 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基础沉降 | 结构竖向变形 | 结构平面变形 |  | 温度 | 风 |
| 高层建筑 | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ▲ |
| 刚性大跨结构 | ▲ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ |
| 柔性大跨结构 | ▲ | ★ | ▲ | ★ | ★ | ○ |
| 长悬臂结构 | ▲ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ |
| 高空连体或大跨转换结构 | ○ | ★ | ▲ | ★ | ★ | ○ |

注：★应监测项；▲宜监测项；○可监测项。

16.6.3  施工过程中宜对下列构件或节点进行选择性监测：

1  应力变化显著或应力水平高的构件；

2  结构重要性突出的构件或节点；

3  变形显著的构件或节点；

4  施工过程中需准确了解或严格控制结构内力或位形的构件或节点；

5  设计文件要求的构件和节点。

16.6.4  监测设备作业环境宜满足下列要求：

1  作业时监测电子设备、导线电缆等宜远离大功率无线电发射源、高压输电线和微波无线电新号传输通道；

2  采用卫星定位系统测量时，视场内障碍物高度角不宜超过15°；

3  监测接受设备宜远离强烈反射信号的大面积水域、大型建筑、金属网以及热源等。

16.6.5  建筑工程变形监测测量精度应根据地质条件、建筑规模、建筑高度、结构类型、结构跨度、结构复杂程度和设计要求等因素确定。

## 16.7  变形监测

16.7.1  变形监测分为水平位移监测、垂直位移监测、角位移监测。

16.7.2  变形监测网的组成与要求应符合下列规定：

1  基准点，应埋设在变形区以外，点位应稳定、安全、可靠。

2  工作基点，应选在相对稳定且方便使用的位置，每期变形观测时均应将其与基准点进行联测。

3  变形监测点，应布设在能反应监测体变形特征的部位。点位布局合理、观测方便，标志设置牢固、易于保存。

16.7.3  基准点的标石、标志埋设后，应达到稳定后方可开始观测，并定期复测。复测周期应视基准点所在位置稳定情况确定，前期应1~2个月复测一次，稳定后3~6个月复测一次。

16.7.4  监测频次的确定应以系统反映监测对象的主要变化过程为原则，宜根据变形速率、变形特征、监测精度、工程地质条件等因素综合确定。

16.7.5  高层建筑地上结构的层间压缩变形观测宜采用精密几何水准测量方法，由每次测量的高程差得到压缩变形值。

16.7.6  水平变形监测包括建筑结构平面位置变化，结构在施工过程中的相对、绝对和扭转的位移量。

16.7.7  测定监测点任意方向的水平位移可采用交会法、极坐标法、激光雷达扫描等。当测定监测点在特定方向位移时，可使用基准线法。

16.7.8  垂直位移监测点设置应符合下列规定：

1  监测标志应稳固、测量方便、易于保护；

2  墙柱上的监测标志宜距结构板面300mm；

3  监测标志裸露部位应采用耐氧化材料。

16.7.9  高层建筑地下结构施工阶段，楼层每增加一层观测一次；地上结构施工期间，楼层每增加3~6层观测一次；监测时间间隔不宜超过1个月。

16.7.10 监测过程中，遇监测数据达到预警值、发生变形异常、极端天气状况、周围环境较大变化等情况，应增加监测次数。

16.7.11 变形检测的各项原始记录应齐全，包括粗差剔除的数据。

16.7.12 监测数据的分析可采用图表分析、统计分析、对比分析和建模分析等方法。

# 17  季节性施工

## 17.1  冬期施工

17.1.1  在负温下进行钢结构的制作和安装时，应按照负温施工的要求，编制钢结构制作工艺规程和安装施工组织设计文件。

17.1.2  负温下钢结构焊接用的焊条、焊丝应在满足设计强度要求的前提下，选择屈服强度较低、冲击韧性较好的低氢型焊条，重要结构可采用高韧性超低氢型焊条。

17.1.3  负温下钢结构用低氢型焊条烘焙温度宜为350℃~380℃，保温时间宜为1.5h~2h，烘焙后应缓冷存放在110℃~120℃烘箱内，使用时应取出放在保温筒内，随用随取。当负温下使用的焊条外露超过4h时，应重新烘焙。焊条的烘焙次数不宜超过2次，受潮的焊条不应使用。

17.1.4  气体保护焊采用的二氧化碳，气体纯度按体积比计不宜低于99.5%，含水量按质量比计不得超过0.005%。

使用瓶装气体时，瓶内气体压力低于1MPa时应停止使用。在负温下使用时要检查瓶嘴有无冰冻堵塞现象。

17.1.5  钢结构使用的涂料应符合负温下涂刷的性能要求，不得使用水基涂料。

17.1.6  冬期运输、堆存钢结构时，应采取防滑措施。构件堆放场地应平整坚实并无水坑，地面无结冰。同一型号构件叠放时，构件应保持水平，垫块应在同一垂直线上，并应防止构件溜滑。

17.1.7  在负温下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时，应加防滑隔热垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员用的挂梯、校正用的卡具，应采用绳索绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时应检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。

17.1.8  在负温下安装构件时，应根据气温条件编制钢构件安装顺序图表，施工中应按照规定的顺序进行安装。平面上应从建筑物的中心逐步向四周扩展安装，立面上宜从下部逐件往上安装。

17.1.9  钢结构安装的焊接工作应编制焊接工艺。在各节柱的一层构件安装、校正、栓接并预留焊缝收缩量后，平面上应从结构中心开始向四周对称扩展焊接，不得从结构外圈向中心焊接，一个构件的两端不得同时进行焊接。

17.1.10  构件上有积雪、结冰、结露时，安装前应清除干净，但不得损伤涂层。

17.1.11  在负温下安装柱子、主梁、支撑等大构件时应立即进行校正，位置校正正确后应立即进行永久固定。当天安装的构件，应形成空间稳定体系。

17.1.12  高强度螺栓接头安装时，构件的摩擦面应干净，不得有积雪、结冰，且不得雨淋、接触泥土、油污等赃物。

17.1.13  多层钢结构安装时，应限制楼面上堆放和荷载。施工活荷载、积雪、结冰的质量不得超过钢梁和楼板（压型钢板）的承载能力

17.1.14  栓钉焊接前，应根据负温值的大小，对焊接电流、焊接时间等参数进行测定。

17.1.15  钢结构在低温安装过程中，需要进行临时固定或连接时，宜采用螺栓连接形式；当需要现场临时焊接时，应在安装完毕后及时清理临时焊缝。

17.1.16  负温下厚度大于9mm的钢板应分多层焊接，焊缝应由下往上组成堆焊。每条焊缝应一次焊完，不得中断。当发生焊接中断，再次施焊时，应先清除焊接缺陷，合格后方可按焊接工艺规定再继续施焊，且再次预热温度应高于初期预热温度。

17.1.17  在负温下露天焊接钢结构时，应考虑雨、雪和风的影响。当焊接场地环境温度低于-10℃时，应在焊接区域采取相应保温措施；当焊接场地环境温度低于-30℃时，宜搭设临时防护棚。严禁雨水、雪花飘落在尚未冷却的焊缝上。

17.1.18  当焊接场地环境温度低于-15℃时，应适当提高焊机的电流强度，每降低3℃，焊接电流应提高2%。

17.1.19  栓钉施焊环境温度低于0℃时，打弯试验的数量应增加1%；当栓钉采用手工电弧焊或其他保护性电弧焊焊接时，其预热温度应符合相应工艺的要求。

17.1.20  低于0℃的钢构件上涂刷防腐或防火涂层前，应进行涂刷工艺试验。涂刷时应将构件表面的铁锈、油污、边沿孔洞的飞边毛刺等清除干净，并应保持构件表面干燥。可用热风或红外线照射干燥，干燥温度和时间应由试验确定。雨雪天气或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。

## 17.2  雨期施工

17.2.1  高强度螺栓、焊丝、焊条全部入库，保证不漏、不潮，下方应当架空通风，四周设置排水沟，避免积水。

17.2.2  露天存放的钢材及钢构件下方应用用木方垫起，以避免被水浸泡，并要有相应的防积水措施。

17.2.3  当天安装的高强度螺栓必须当天紧固完毕，不得搁置过夜，以防雨水淋湿，使高强度螺栓扭矩系数发生变化。

17.2.4  吊装时，构件上如有积水，安装前应清除干净，但不得损伤涂层，高强度螺栓安装时，构件摩擦面应干净，不能有水渍、泥土、油污等。

17.2.5  雨天不得进行焊接作业，但必须持续焊接时，应设置相应的防护措施。

# 18  新工艺、新材料、新技术应用

## 18.1  高性能钢材应用技术

18.1.1  选用高强度钢材（屈服强度ReL≥390MPa），可减少钢材用量及加工量，节约资源，降低成本。为了提高结构的抗震性，要求钢材具有高的塑性变形能力，选用低屈服点钢材（屈服强度ReL=100~225MPa）。

18.1.2  钢厂供货品种及规格应符合：轧制钢板的厚度为6~400mm，宽度为1500~4800mm，长度为6000~25000mm。

18.1.3  建筑结构用高强钢应具低碳、微合金、纯净化、细晶粒四个特点。

18.1.4  使用高强度钢材时应满足以下条件：

1  新钢种焊接性试验合格；

2  确定焊接工艺评定；

3  确定匹配的焊接材料和焊接工艺；

4  编制焊接工艺规程。

18.1.5  建筑用低屈服强度钢中残余元素铜、铬、镍的含量应各不大于0.30%。成品钢板的化学成分允许偏差应符合《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T222的规定。

18.1.6  高性能钢材应用技术适用于高层建筑、大型公共建筑、大型桥梁等结构用钢，其他承受较大荷载的钢结构工程，以及屈曲约束支撑产品。

## 18.2  钢结构深化设计与物联网应用技术

18.2.1  钢结构深化设计是以设计院的施工图、计算书及其他相关资料为依据，依托专业深化设计软件平台，建立三维实体模型，计算节点坐标定位调整值，并生成结构安装布置图、零构件图、报表清单等的过程。

18.2.2  物联网技术是通过射频识别（RFID）、红外感应器等信息传感设备，按约定的协议，将物品与互联网相连接，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术。

18.2.3  在钢结构施工过程中应用物联网技术，改善施工数据的采集、传递、储存、分析、使用等各个环节，将人员、材料、机器、产品等与施工管理、决策建立更为密切的关系，并可进一步将信息与BIM模型进行关联，提高施工效率、产品质量和企业创新能力，提升产品制造和企业管理的信息化管理水平。

18.2.4  物联网应用技术主要包括以下内容：

1  深化设计阶段，需建立统一的产品（零件、构件等）编码体系，规范图纸深度，保证产品信息的唯一性和可追溯性。深化设计阶段主要使用专业的深化设计软件，在建模时，对软件应用和模型数据有以下几点要求：

1）统一软件平台：同一工程的钢结构深化设计应采用统一的软件及版本号，设计过程中不得更改。同一工程宜在同一设计模型中完成，若模型过大需要进行模型分割，分割数量不宜过多。

2）人员协同管理：钢结构深化设计多人协同作业时，明确职责分工，注意避免模型碰撞冲突，并需设置好稳定的软件联机网络环境，保证每个深化人员的深化软件运行顺畅。

3）软件基础数据配置：软件应用前需配置好基础数据，如：设定软件自动保存时间；使用统一的软件系统字体；设定统一的系统符号文件；设定统一的报表、图纸模板等。

4）模型构件唯一性：钢结构深化设计模型，要求一个零构件只能对应一种零构件，当零构件的尺寸、重量、材质、切割类型等发生变化时，需赋予零构件新的编号，以避免零构件的模型信息冲突报错。

5）零件的截面类型匹配：深化设计模型中每种截面的材料指定唯一的截面类型，保证材料在软件内名称的唯一性。

6）模型材质匹配：深化设计模型中每个零件都有对应的材质，根据相关国家钢材标准指定统一的材质命名规则，深化设计人员在建模过程中需保证使用的钢材牌号与国家标准中的钢材牌号相同。

2  施工过程阶段，需建立统一的施工要素（人、机、料、法、环等）编码体系，规范作业过程，保证施工要素信息的唯一性和可追溯性。

3  搭建必要的网络、硬件环境，实现数控设备的联网管理，对设备运转情况进行监控，提高设备管理的工作效率和质量。

4  将物联网技术收集的信息与BIM模型进行关联，不同岗位的工程人员可以从模型中获取、更新与本岗位相关的信息，技能指导实际工作，又能将相应工作的成果更新到BIM模型中，使工程人员对钢结构施工信息作出正确理解和高效共享。

5  打造扎实、可靠、全面、可行的物联网协同管理软件平台，对施工数据的采集、传递、存储、分析、使用等环节进行规范化管理，进一步挖掘数据价值，服务企业运营。

18.2.5  钢结构深化设计与物联网应用技术应符合以下规定：

1  按照深化设计标准，要求等统一产品编码，采用专业软件展开深化设计工作。

2  按照企业自身管理规章等要求统一施工要素编码。

3  采用三维计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助公寓规划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）、工艺路线仿真等工具和手段，提高数字化施工水平。

4  充分利用工业以太网，建立企业资源计划管理系统（ERP）、制造执行系统（MES）、供应链管理系统（SCM）、客户管理系统（CRM）、仓储管理系统（WMS）等信息化管理系统或相应功能模块，进行产品全生命期管理。

5  钢结构制造过程中可搭建自动化、柔性化、智能化的生产线，通过工业通信网络实现系统、设备、零部件以及人员之间的信息互联互通和有效集成。

6  基于物联网技术的应用，进一步建立信息与BIM模型有效整合的施工管理模式和协同工作机制，明确施工阶段各参与方的协同工作流程和成果提交内容，明确人员职责，制定管理制度。

18.2.6  钢结构深化设计与物联网应用技术适用于钢结构深化设计、钢结构工程制作、运输与安装。

## 18.3  钢结构智能测量技术

18.3.1  钢结构智能测量技术是指在钢结构施工的不同阶段，采用基于全站仪、电子水准仪、GPS全球定位系统、北斗卫星定位系统、三维激光扫描仪、数字摄影测量、物联网、无线数据传输、多源信息融合等多种智能测量技术，解决特大型、异形、大跨径和超高层等钢结构工程中传统测量方法难以解决的测量速度、精度、变形等技术难题，实现对钢结构安装精度、质量与安全、工程进度的有效控制。

18.3.2  钢结构智能测量技术主要包括以下内容：

1  高精度三维测量控制网布控技术

2  钢结构地面拼装智能测量技术

3  钢结构精准空中智能化快速定位技术

4  基于三维激光扫描的高精度钢结构质量检测及变形检测技术

5  基于数字近景摄影测量的高精度钢结构性能检测及变形检测技术

6  基于物联网和无线传输的变形检测技术

18.3.3  高精度三维控制网技术应符合下列规定：

1  相邻点平面相对点位中误差不超过3mm，高程上相对高差中误差不超过2mm；

2  单点平面点位中误差不超过5mm，高程中误差不超过2mm。

18.3.4  钢结构拼装空间定位技术应符合下列规定：

1  拼装完成的单体构件即吊装单元，主控轴线长度偏差不超过3mm，各特征点检测值与设计值（X、Y、Z坐标值）偏差不超过10mm。

2  具有球节点的钢构件，检测球心坐标值（X、Y、Z坐标值）偏差不超过3mm。

3  构件就位后各端口坐标（X、Y、Z坐标值）偏差均不超过10mm，且接口（共面、共线）错台不超过2mm。

18.3.5  钢结构变形检测时所测量的三维坐标（X、Y、Z坐标值）观测精度应达到允许变形值的1/20~1/10。

18.3.6  钢结构智能测量技术适用于大型复杂或特殊复杂、超高层、大跨度等钢结构施工过程中的构件验收、施工测量及变形观测等。

## 18.4  钢结构高效焊接技术

18.4.1  当前钢结构制作安装施工中能有效提高焊接效率的技术有：

1  焊接机器人技术；

2  双（多）丝埋弧焊技术；

3  免清根焊接技术；

4  免开坡口熔透焊技术；

5  窄间隙焊接技术。

18.4.2  焊接机器人技术克服手工焊接受劳动强度、焊接速度等因素制约，可结合双（多）丝、免清根、免开坡口等技术，实现大电流、告诉、低热输入的连续焊接，大幅提高焊接效率。

18.4.3  双（多）丝埋弧焊技术熔敷量大，热输入小，速度快，焊接效率及质量提升明显。

18.4.4  免清根焊接技术通过采用陶瓷衬垫和优化坡口形式（如U形坡口），省略吊碳弧气刨工序，缩短焊接时长，减少焊缝熔敷量，同时可避免渗碳对板材力学性能的影响；免开坡口熔透焊技术采用单丝可实现t≤20mm板厚熔透焊接，免除坡口加工工序；窄间隙焊接技术剖口窄小，焊锡熔敷填充量小，相比常规坡口角度焊缝可减少1/2~2/3的焊丝熔敷量，焊接效率提高明显，焊材成本降低明显，效率提高和能源节省的效益明显

18.4.5  焊接工艺参数应按《钢结构焊接规范》GB 50661要求，满足焊接工艺评定试验要求；承载静荷载结构焊缝和需疲劳验算结构的焊缝，须按《钢结构焊接规范》GB50661分别进行焊缝外观质量检验和内部质量无损检测。

18.4.6  钢结构高效焊接技术适用于所有钢结构工厂制作、现场安装的焊接。

## 18.5  钢结构滑移、顶（提）升施工技术

18.5.1  滑移施工技术是在建筑物的一侧搭设一条施工平台，在建筑物两边或跨中铺设滑到，所有构件都在施工平台上组装，分条组装后用牵引设备向前牵引滑移（可用分条滑移或整体累积滑移）。结构整体安装完毕并滑移到位后，拆除滑到实现就位。滑移可分为结构直接滑移、结构和胎架一起滑移、胎架滑移等多种方式。牵引系统有卷扬机牵引、液压千斤顶牵引与顶推系统等。结构滑移设计时要对滑移工况进行受力性能验算，保证结构的杆件内力与变形符合规范和设计要求。

18.5.2  整体顶（提）升施工技术是一项成熟的钢结构与大型设备安装技术，它集机械、液压、计算机控制、传感器监测等技术于一体，解决了传统吊装工艺和大型起重机械在起重高度、起重重量、结构面积、作业场地等方面无法克服的难题。顶（提）升方案的确定，必须同时考虑承载结构（永久的或临时的）和被顶（提）升钢结构或设备本身的强度、刚度和稳定性。要进行施工状态下结构整体受力性能验算，并计算各顶（提）升点的作用力，配备顶升或提升千斤顶。对于施工支架或下部结构及地基基础应验算承载能力与整体稳定性，保证在最不利工况下足够的安全性。施工时各作用点的不同步值应通过计算合理选取。

18.5.3  顶（提）升方式选择的原则宜符合下列规定：

1  力求降低承载结构的高度，保证其稳定性，

2  确保被顶（提）升钢结构或设备在顶（提）升中的稳定性和就位安全性。

18.5.4  确定顶（提）升点的数量与位置宜符合下列规定：

1  首先保证被顶（提）升钢结构或设备在顶（提）升过程中的稳定性；

2  尽量减少顶（提）升点数量；

3  顶（提）升设备本身承载能力符合设计要求。

18.5.5  顶（提）升设备选择宜符合下列规定：

1  能满足顶（提）升中的受力要求；

2  结构紧凑、坚固耐用、维修方便；

3  满足功能需要（如行程、顶（提）升速度、安全保护等）。

18.5.6  整体顶（提）升方案要作施工状态下结构整体受力性能验算，依据计算所得各顶（提）升点的作用力配备千斤顶；提升用钢绞线安全系数：上拔式提升时，应大于3.5；爬升式提升时，应大于5.5。正式提升前的试提升需悬停静置12小时以上并测量结构变形情况；相邻两提升点位移高差不超过2cm。

18.5.7  滑移施工技术适用于大跨度网架结构、平面立体桁架（包括曲面桁架）及平面形式为矩形的钢结构屋盖的安装施工、特殊地理位置的钢结构桥梁。特别是由于现场条件的限制，吊车无法直接安装的结构。

18.5.8  整体顶（提）升施工技术适用于体育场馆、剧院、飞机库、钢连桥（廊）等具有地面拼装条件，又有较好的周边支承条件的大跨度屋盖钢结构；电视塔、超高层桅杆、天线、电站锅炉等超高构件；大型龙门起重机主梁、锅炉等大型设备等。

## 18.6  钢与混凝土组合结构应用技术

18.6.1  型钢与混凝土组合结构主要包括钢管混凝土柱，十字型、H型、箱型、组合型钢混凝土柱，钢管混凝土叠合柱，小管径薄壁（＜16mm）钢管混凝土柱，型钢组合梁等。

18.6.2  钢管混凝土可显著减小柱的截面尺寸，提高承载力；型钢混凝土柱承载能力高，刚度大且抗震性能好；钢管混凝土叠合柱具有承载力高，抗震性能好同时也有较好的耐火性能和防腐蚀性能；小管径薄壁（＜16mm）钢管混凝土柱具有钢管混凝土柱的特点，同时还具有断面尺寸小、重量轻等特点；组合梁承载能力高且搞垮比小。

18.6.3  钢管混凝土组合结构施工简便，梁柱节点采用内环板或外环板式，施工与普通钢结构一致，钢管内的混凝土可采用高抛免振捣混凝土，或顶升法施工钢管混凝土。关键技术是设计合理的梁柱节点与确保钢管内浇捣混凝土的密实性。

18.6.4  型钢混凝土组合结构除了钢结构优点外还具备混凝土结构的优点，同时结构具有良好的防火性能。关键技术是如何合理解决两柱节点区钢筋的穿筋问题，以确保节点良好的受力性能与加快施工速度。

18.6.5  钢管混凝土叠合柱是钢管混凝土和型钢混凝土的组合形式，具备了钢管混凝土结构的优点，又具备了型钢混凝土结构的优点。关键技术是在处理梁柱节点时采用横隔板贯通构造，保证传力同时又方便施工。

18.6.6  小管径薄壁（＜16mm）钢管混凝土柱具有钢管混凝土柱的优点，又具有断面小、自重轻等特点，适合于钢结构住宅的使用。关键技术是在处理梁柱节点时采用横隔板贯通构造，保证传力同时又方便施工。

18.6.7  组合钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙具有更好的抗震承载力和抗剪能力，提高了剪力墙的抗拉能力，可以较好地解决剪力墙墙肢在风与地震作用组合下出现受拉的问题。

18.6.8  钢混组合梁是在钢梁上部浇筑混凝土，形成混凝土受压、钢结构受拉的截面合理受力形式，充分发挥钢与混凝土各自的受力性能。组合梁施工时，钢梁可作为模板的支撑。组合梁设计时要确保钢梁与混凝土结合面的抗剪性能，又要充分考虑钢梁各工况下从施工到正常使用各阶段的受力性能。

18.6.9  钢管混凝土特别适用于高层、超高层建筑的柱及其他有重载承载力设计要求的柱；型钢混凝土适合于高层建筑外框柱及公共建筑的大柱网框架与大跨度梁设计；钢混组合梁适用于结构跨度较大而搞垮比又有较高要求的楼盖结构；钢管混凝土叠合柱主要适用于高层、超高层建筑的柱及其他有承载力要求较高的柱；小管径薄壁钢管混凝土柱适用于多高层住宅。

## 18.7  索结构应用技术

18.7.1  索结构设计宜符合下列规定：

1  确定索结构体系，包括结构形状、布索方式、传力路径和支承位置等；

2  采用非线性分析法进行找形分析，确定设计初始态，并通过施加预应力建立结构的强度与刚度，进行索结构在各种荷载工况下的极限承载能力设计与变形验算；

3  进行索具节点、锚固节点设计；

4  对支承位置及下部结构设计。

18.7.2  索结构的预应力施工技术可分为分批张拉法和分级张拉法。

1  分批张拉法是指：将不同的拉索进行分批，执行合适的分批张拉顺序，以有效的改善张拉施工过程中的索力分部，保证张拉过程的安全性和经济性。

2  分级张拉法是指：对索力较大的结构，分多次张拉将拉索中的预应力施加到位，可以有效地调节张拉过程中结构内力的峰值。实际工程中通常将这两种张拉技术结合使用。

18.7.3  索结构制作工艺宜符合下列规定：

1  索结构的夹持构件和索头节点应具有高强度/抗变形的材料属性，并在安装过程中具有康抗滑移和精确定位的能力。

2  索结构还需要采取可靠的防水、防腐蚀和防老化措施，同时钢索上应涂敷防火涂料以满足防火要求。

3  定期检查拉索在使用过程中是否松弛，并采用恰当的措施予以张紧。

18.7.4  索结构的选型应根据使用要求和预应力分部特点，采用找形方法确定。不同的索结构具有不同的造型设计技术指标。一般情况下柔性索网结构的拉索垂度和跨度比值为1/10~1/20，杂交索系结构的矢高和跨度比值为1/8~1/12。

18.7.5  拉索的锚固端允许偏差为锚固长度的1/3000和20mm的较小值。张拉过程应通过有限元法进行施工过程全过程模拟，并根据模拟结果确定拉索的预应力损失量。各阶段张拉时应检查索力与结构的变形值。

18.7.6  索结构应用技术适用于大跨度建筑工程的屋面结构、楼面结构等，可以单独用索形成结构，也可以与网架结构、桁架结构、钢结构或混凝土结构组成形成杂交结构，以实现大跨度，并提高结构、构件的性能，降低造价。该技术还可广泛用于各类大跨度桥梁结构和特种工程结构。

## 18.8  钢结构住宅应用技术

18.8.1  钢结构住宅建筑设计应以集成化住宅建筑为目标，应按模数协调的原则实现构配件标准化、设备产品定型化。

18.8.2  采用钢结构作为住宅的主要承重结构体系，对于低密度住宅宜采用冷弯薄壁型钢结构体系为主，墙体为墙柱加石膏板，楼盖为C型格栅加轻板；对于多、高层住宅结构体系可选用钢框架、框架支撑（墙板）、筒体结构、钢框架—钢混组合灯体系，楼盖结构宜采用钢筋桁架楼承板、现浇钢筋混凝土结构以及装配整体式楼板，墙体为预制轻质板或轻质砌体。

18.8.3  钢结构住宅的主要发展方向可分为以下几类：

1  多层的采用带钢板剪力墙或普钢混合的轻钢结构；

2  低、多层的基于方钢管混凝土组合异形柱和外肋环板节点为主的钢框架体系；

3  高层以钢框架与混凝土筒体组合构成的混合结构或以带钢支撑的框架结构；

4  高层的基于方钢管混凝土组合异形柱和外肋环板节点为主的框架—支撑和框架—核心筒体系以及钢管束组合剪力墙结构体系。

18.8.4  钢结构住宅结构设计应符合工厂生产、现场装配的工业化生产要求，构件及节点设计宜标准化、通用化、系列化，在结构设计中应合理确定建筑结构体的配备率。

18.8.5  冷弯薄壁型钢以及轻型钢框架为结构的轻型钢结构可适用于低、多层（6层，24m以下）住宅的建设。多高层装配式钢结构住宅体系最大适用高度应符合现行国家标准《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232的规定。

18.8.6  对于钢结构模块建筑，1~3层模块建筑宜采用全模块结构体系，模块单元可采用集装箱模块，连接节点可选用集装箱角件连接；3~6层可采用全模块结构体系，单元连接可采用梁梁连接技术；6~9层的模块建筑单元间可采用预应力模块连接技术，9层以上需采用模块单元与剪力墙或核心筒相结合的结构体系。

# 19  钢结构质量通病预防与治理

## 19.1  钢零件及部件加工质量通病

19.1.1  切割表面质量超标

1  原因分析：

1）切割嘴风线与被切割材料面不垂直或作业平台不水平。

2）切割嘴选用不合适、气割火焰未进行调整，切割时压力不当、切割嘴高度过高或角度位置不当。

3）气割速度不当，设备运行轨道不平直。

2  防治措施：

1）严格按照气割工艺规程所规定的要求，选用合适的气体配比和压力、切割速度、预热 火焰的能率、割嘴高度、割嘴与工件的倾角等工艺参数，认真切割。

2）应按被切割件的厚度选用合适的气割嘴，气割嘴在切割前应将风线修整平直，并有超 过被割件厚度的长度。

3）作业平台应保持水平，被气割件下应留有空间距离，不得将被切割物直接垫于被气割件下。

4）可用打磨、小线能量焊补后再打磨的办法，修正不合格的切割件。

19.1.2  钢零件切割尺寸差

1  原因分析：

1）两个零件共享一根切割线时，未预留切割余量,对需要机加工的部件，没预留加工余量，或余量不足。

2）焊接件、火焰弯曲加工件或需要校正变形的构件，未预留收缩余量。

3）放样、号料过程中对工艺不熟悉，错误提供样板（样杆）或号料误读尺寸线。

4）工艺要求出错，技术交底或文件不清。

5）钢卷尺未经计量检定，长度读数误差较大，或计量调整方法有误，长距离测量未用弹簧秤。

2  防治措施：

1）放样、号料和气割、剪切中应考虑焊接收缩量、气割余量、边缘加工余量以及构件焊接 后的变形矫正、加热弯曲以及其他工艺余量。

2）开工前应作技术工艺内容交底，明确加工要求。

3）编制工艺文件应考虑零部件的关系，加工要求、板厚处理等各种因素。

4）应认真作业加强工艺文件的审查，加强制作过程中的自检和互检。

5）钢卷尺应计量合格，正确进行计量值修整，对长距离测量应使用弹簧秤测量。

19.1.3  制孔粗糙

1  原因分析：

1）孔壁粗糙、孔径不对、孔呈椭圆，主要原因是磨钻头切削刀不到位，锋角、后角、横刃斜角没按规定磨好，用标准麻花钻在薄板上钻孔时，钻出的孔不圆，毛刺多，是没有将麻花钻切削部分磨到要求的缘故。

2）钢板重叠钻孔厚度太大，重叠钻时钢板未夹紧。

3）钻孔的平台水平度不准，或工件没有放平引起孔的中心倾斜。

4）磁座钻的电磁吸盘吸力不够，引起制孔精度超差。

5）钻孔后孔边缘的毛刺未清除干净。

2  防治措施：

1）充分做好生产前的准备工作，磨好钻头；熟悉工艺及验收标准；经常自检，发现差距及时纠正。

2）正确地磨好钻头，达到规定的要求。

3）切削时应注入充足的冷却液。

4）孔偏离的情况主要出现在侧向钻孔时，可选用强磁力座钻操作，或采用套模钻孔，或先用手持电钻钻出4mm小孔，然后再用磁力座钻扩孔。

5）在条件允许的情况下，尽量在数控平面钻机，或数控三向多轴钻床上钻孔。

6）毛刺可用砂轮打磨掉。

7）在设计允许的前提下，用手工绞刀绞孔，以纠正粗糙度、孔径、椭圆度、孔距、孔中心线 垂直度不符合要求等缺陷；设计不同意用扩孔纠正的孔，应按焊接工艺要求用焊接方法补孔、 磨平、重新划线、重新钻孔或用套模钻孔，严禁塞物进行表面焊接。

## 19.2  钢结构组装工程的质量通病

19.2.1  组装行位偏差

1  原因分析：

1）组装操作不精细造成。

2  防治措施：

1）施工前做好技术交底。

2）精心切割、精心组装。

3）行为尺寸达不到要求的，应拆下来重新组装。

19.2.2  拼接缝位置不当

1  原因分析：

1）拼接位置一般详图上不作规定，但作为加工常识，应把翼缘板、腹板各自的拼接缝位置布置的符合规范规定。

2）没有材料对接排版图，随意拼接造成对接位置不符合规范规定。

3）虽有对接排版图，但在拼接组装过程中方向位置弄错，造成对接位置不符合规范规定。

2  防治措施：

1）应对焊接H型钢等构件材料进行排版，避免拼接位置不符合规范要求（特别吊车梁构件的拼接位置还应同时符合设计要求，并且避免加劲板或开孔位置处于拼接缝上）。

2）拼接位置不符合规范规定的，拆下来，更正后重新组装，已焊完，无法拆下的，只有设计认可才能同意验收。

## 19.3  焊接常见质量通病

19.3.1  焊缝裂纹

1  原因分析：

1）施焊前预热不到位，道间温度控制不严。

2）焊丝焊剂的组配对母材不合适（母材含碳过髙、焊缝金属含锰量过低）会导致焊缝出 现裂纹。

3）焊接中执行焊接工艺参数不当（例：电流大，电压低，焊接速度太快）引起焊缝裂纹。

4）不注重焊缝的形状系数，为加快进度而任意减少焊缝的道数，也会造成裂纹。

2  防治措施：

1）表面裂纹如很浅，可用角向砂轮将其磨去，磨至能向周边的焊缝平顺过渡，向母材圆 滑过渡为止；如裂纹很深，则必须用对待焊缝内部缺陷同样的办法作焊接修补。

2）焊前要预热，并达到规范要求的温度。厚工件在焊接过程中，要严格控制道间温度。

3）注重焊接环境。在相对湿度大于90%时应暂停施焊。

4）严格审核钢材和焊接材料的质量证明文件。

5）焊材的选用与被焊接的钢材（母材）相匹配。

6）焊材应按规定烘焙、保温。

7）拒绝使用镀铜层脱落的焊丝。

8）无损检测检测出的裂纹，应按焊接返修工艺要求做返修焊补。同时，当检查出一处 裂纹缺陷时，应加倍检査，当检査出多处裂纹缺陷或加倍抽査又发现雷文缺陷时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。

19.3.2  气孔

1  原因分析：

1）坡口及其周边一定范围内有油迹、锈斑、水渍、污物（特别是漆痕），是导致焊缝出现气 孔的一个原因。

2）焊丝镀铜层局部脱落，以致该部位生锈，也会使焊缝产生气孔。

3）焊后未及时进行后热（去氢），或后热温度不够，或保温时间不够，都有可能使 焊缝残留气孔。

4）表面气孔与焊材烘焙温度不够，升温速度太快，保温时间不够有直接的关系。

2  防治措施：

1）数量少而直径小的表面气孔，可用角向砂轮磨去，磨至该部位能同整条焊缝平顺过渡，向母材圆滑过渡。

2）焊前要预热，并达到规范要求的温度。

3）焊接材料应按规定进行烘焙与保温，并在领用后，在大气中不宜超过4小时。

4）注重焊接的环境，在相对湿度大于90%时应暂停施焊；手工电弧焊在风速超过8m/s， 气体保护焊在风速超过2m/s时施焊，应采取挡风措施；环境温度低于0°C时，应将工件加热到 20°C，原需预热的工件此时应多预热20°C，加热范围为长宽各大于2倍工件的厚度，且各不小 于 100mm。

5）注意执行焊接工艺参数，提高焊工技能气体保护焊的枪管内要经常用压缩空气吹通，以排除污物。

19.3.3  咬边

1  原因分析：

1）焊接电流太大。

2）焊条或焊丝偏离焊缝中心，角焊缝时焊条（丝）与水平夹角太大。

3）焊接速度太慢、电弧长度太长、焊丝或焊条的直径太粗也是造成咬边的主要原因。

2  防治措施：

1）根据工件厚度正确使用焊接工艺参数。

2）焊条（丝）角度要正确，注意焊缝的中心线，焊接中不应有洼陷

3）出现咬边，浅的可用角向砂轮磨平，直到此部位同原焊缝平顺过渡，并能向母材圆滑过渡为止；深的咬边应按照未焊满修补工艺要求作焊接修补。

19.3.4  未焊满

1  原因分析：

1）焊缝未焊满是由于盖面焊道的焊接速度太快，焊条、焊丝的直径太细，焊接电流太小，手工 操作时手势不稳，突然加快焊接速度等原因造成的。

2  防治措施：

1）根据钢材的类别和厚度，确定预热与否，如需预热，则应按照规定预热，并控 制道间温度。

2）选用较小的焊接热输入，即选用较细的焊条或焊丝、较小的焊接电流、短电弧、低的电 弧电压、快的焊接速度施焊。

3）清除焊缝未焊满部位及其近侧周边30mm范围内的油、锈、水、污。

4）打磨修补焊缝，使之同原焊缝平顺过渡，并能向母材圆滑过渡。

## 19.4  紧固件连接质量通病

19.4.1  高强度螺栓紧固后丝扣未外露

1  原因分析：

1）螺栓施工时的选用长度不当或随手混用

2）接触面有杂物、飞边、毛刺等造成螺栓紧固后存在间隙。

3）节点连接板不平整。

2  防治措施：

1）正确选用螺栓规格长度严禁混用。

2）节点连接板安装前应检查并清除杂物、飞边、毛刺、飞溅物等，确保施工是接触面的紧贴。

3）节点连接板应平整，各种原因引起的弯曲变形应及时矫正平整后才能安装。

4）对高强度螺栓连接副终拧后（或永久性普通螺栓紧固后），螺栓丝扣不外露的螺栓应进行更换。

19.4.2  扭剪型高强度螺栓连接副终拧后梅花头未拧掉

1  原因分析：

1）未使用钢结构专用扭矩扳手进行施工。

2）由于设计原因造成空间太小无法使用专用扭矩扳手对高强度螺栓进行施拧。

3）电动扳手使用不当，产生尾部梅花头滑牙而无法拧掉梅花头。

4）连接处板缝如不用涂料封闭，特别是露天使用或接触腐蚀性气体的连接节点板缝不及时封闭，则潮气、腐蚀性气体从板缝处入侵，使接触面生锈腐蚀，影响使用寿命。

2  防治措施：

1）高强度螺栓施拧过程不得使用普通扳手进行施工。

2）在制作详图设计时应考虑螺栓施拧的空间，有问题及时与设计沟通。

3）对不能用专用扳手进行终拧的螺栓及梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记，并按要求进行终拧扭矩检查。

4）强度螺栓终拧检验合格后，应按构件防锈要求，及时对节点进行除锈，涂刷防锈涂料。

19.4.3  高强度螺栓连接摩擦面外观不合格

1  原因分析：

1）高强度螺栓连接摩擦面的外观质量直接影响摩擦面连接接触的抗滑移系数，影响连接节点的强度。

2）摩擦面如有飞边、毛刺、焊疤等，在安装后将在摩擦面的接触面上产生间隙，导致抗滑移系数下降。

3）摩擦面如涂油漆，与设计要求不符合，直接产生摩擦面抗滑移系数下降。

2  防治措施：

1）高强度螺栓连接前应做好摩擦面的清理，不允许有飞边、毛刺、焊疤、焊接飞溅物等，应用钢丝刷沿受力垂直方向除去浮锈。

2）摩擦面上误涂或溅涂的油漆应清除。

3）摩擦面应保持干燥、整洁、施工时没结露、积霜、积雪。不得在雨天进行安装。

## 19.5  钢结构安装过程质量通病

19.5.1  构件表面损伤与污染

1  原因分析：

1）钢构件表面出现各种机械损伤和涂层损伤，如安装时不进行修补，将对构件质量与使 用造成影响。

2）钢构件表面沾染的灰尘、泥沙、油污等不清除，安装后会影响美观，长期污垢有的且会 侵蚀结构涂层。

3）钢构件表面出现机械损伤和涂层损伤、表面存在灰尘、油污、泥沙等应在地面及时清 除与修补，避免安装后清除修补的麻烦与不安全

2  防治措施：

1）构件在运输与装卸过程中应采取相应的防机械损伤和涂层损伤措施，减少不必要的 修补工作。

2）钢构堆放场地应尽可能地保持整洁，安装前应及时清除泥沙、油污等脏物。

3）对构件表面出现的机械损伤和涂层损伤，应在安装前按工艺要求及时进行修补，检查合格后方可安装。

19.5.2  柱间支撑安装质量问题

1  原因分析：

1）柱间支撑进场未对其尺寸进行复测。

2）节点板存在角度制作的偏差或节点板变形，安装过程也未进行调整，造成弯柱间支撑曲变形。

3）施工人员素质较低，工作不认真负责

2  防治措施：

1）构件进场后应进行尺寸复核，对变形超差的应及时处理，合格后才能安装。

2）提高施工人员的质量意识及操作技能，加大检查的力度。

19.5.3  吊车梁安装两端支座中心位移超差

1  原因分析：

1）吊车梁长度、高度的制作尺寸存在偏差。

2）相邻柱距存在安装偏差。

3）调整吊车梁与牛腿支承面垫板厚度不当或垫板未焊接固定而移动，引起梁标高偏差。

2  防治措施：

1）核查吊车梁长度、高度，据此对吊车梁进行调整。

2）检查吊车梁端部支座处与牛腿中心是否对中，超差时应通过增减梁端的夹板进行调整。

3）吊车梁调整垫板应在调整结束后及时焊接牢固，垫板间应无间隙。

## 19.6  钢结构涂装工程质量通病

19.6.1  构件漆膜返锈

1  原因分析：

1）除锈不彻底，未达到设计和涂料产品标准的除锈等级要求。

2）涂装前，构件表面存在残余的氧化皮，俗称“苍蝇脚”的细碎氧化皮。

3）涂层厚度达不到设计规范要求。

4）除锈后未及时涂装，钢材表面受潮返黄。

2  防治措施：

1）涂装前应严格按涂料产品除锈标准要求、设计要求和国家现行标准的规定进行除锈，

2）对残留的氧化皮应返工，重新作表面处理。

3）经除锈检查合格后的钢材，必须在表面返锈前涂完第一遍防锈底漆。若涂漆前已返锈，则须重新除锈。

4）涂料、涂层遍数、涂层厚度均应符合设计要求。

19.6.2  涂层厚度达不到设计要求

1  原因分析：

1）不了解该构件涂装设计要求

2）操作技能欠佳或涂装位置欠佳，引起涂层厚度不均。

3）涂层厚度的检验方法不正确或干漆膜测厚仪未作校核计量读数有误。

2  防治措施：

1）正确掌握被涂装构件的设计要求。

2）被涂装构件的涂装面尽可能平卧，保持水平。

3）正确掌握涂装操作技能，对易产生涂层厚度不足的边缘处先作涂装处理。

4）涂装厚度检测应在漆膜实干后进行，检验方法按规范规定要求检查。

5）对超过干膜厚度允许偏差的涂层应补涂修整。

# 附录 A  进场材料（构件）检测项目一览表

A.0.1  进场材料（构件）检测内容应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  进场材料（构件）检测项目一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测内容 | 取样规定和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、 钢板厚度、平整度 | 1、每批同一品种、规格的钢板抽检10%，且不应少于3张，每张检测3处 |
| 2 | 型材、管材 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、 截面尺寸、厚度 | 1、每批同一种品种、规格的型材和管材抽检10%，且不应少于3根，每根检测3处。 |
| 3 | 铸钢件 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、端口尺寸、 | 同一类型构件、同一炉浇注、同一热处理方法划分为一个检验批。 每批取1个化学成分时间、1个拉伸时间和3个冲击韧性时间。 按批抽检10%，且不应少于3件。 |
| 4 | 拉索、拉杆、锚具 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、尺寸偏差 | 1、组装数量以不超过50套件的锚具和索杆为1个检验批。 |
| 5 | 焊接材料 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 化学成分、力学性能 | 1、焊钉每个批号进行一组复检，且不应少于5个拉伸和5个弯曲试验 |

续表A.0.1

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测内容 | 取样规定和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧固标准件 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 抗滑移系数检验 | 1、检验批可按分部工程（子分部工程）所含高强度螺栓用量划分；每5万个高强度螺栓用量的钢结构为一批，不足5万个高强度螺栓用量的钢结构视为一批。选用两种及两种以上表面处理（含有涂层摩擦面）工艺时，每种处理工艺均需检验抗滑移系数，每批3组试件。 |
| 2 | 压型金属板 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 | 基板外观质量、尺寸偏差 | 按计件数抽取5%，且不应少于10件。 |
| 3 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85 | 硬度 | 每批3%不应少于5套样品。静载锚固性能：外观和硬度检验合格的锚具中抽取3套，与预应力筋组装3套组装件。 每个检验批的锚具不宜超过2000套。 |

# 附录 B  施工过程见证检测项目一览表

B.0.1  施工过程见证检测项目取样应符合表B.0.1的规定。

表 B.0.1  施工过程见证检测项目一览表

| 序号 | 类别 | 检查依据 | 取样规定和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构焊缝质量检测 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 一级焊缝探伤比例为100%，二级焊缝探伤比例为20%。 对工厂制作焊缝，应每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200mm；当焊缝长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤。 对现场安装焊缝，应按统一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于200mm，并应不小于1条焊缝。 一、二级焊缝按焊处数随机抽检3%,且不应少于3处；检验采用超声波或射线探伤。 |
| 2 | 摩擦面抗滑移系数复检 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《钢结构工程施工规范》GB50755 | 检验批可按分部（子分部）进行划分，根据工程量2000t为一批，不足2000t为一批。两种及两种以上处理工艺时，应单独检验。每批3组试件。 |
| 3 | 网架节点承载力试验 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《钢结构工程施工规范》GB50755 | 对于建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应进行节点承载力试验。每项试验做3个试件。 |
| 4 | 钢结构高强度螺栓施工质量： 终拧扭矩 梅花头检查 网架螺栓球节点 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 终拧扭矩按节点数抽查10%，且不少于10个；每个被抽节点螺栓数抽查10%，且不应少于2个。 梅花头检查10%，但不少于10个节点，被抽查节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。 网架螺栓球节点按节点数抽查5%，且不少于10个。 |

续表 B.0.1

| 序号 | 类别 | 检查依据 | 取样规定和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构柱脚及网架支座： 锚栓紧固 垫板、垫块 二次灌浆 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 按柱脚及网架支座数随机抽检10%，且不应少于3个，采用观察和尺量等方法进行检验。 |
| 2 | 钢结构主要构件变形： 钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲及钢柱垂直度 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 跨中垂直度为h/250，且不应大于15.0；单节柱垂直度为h/1000，且不应大于10.0；侧向弯曲矢高为L≤30m，L/1000，且不应大于10.0；30m＜L≤60m，L/1000，且不应大于30.0；L＞60m，L/1000，且不应大于50.0.按构件数随机抽检3%，且不应少于3个。 |
| 3 | 网架结构挠度 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 钢网架结构总拼完成后，及屋面工程完成后，应分解测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点，24m以上测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 |
| 4 | 钢结构主体结构尺寸： 整体垂直度 整体平面弯曲 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 单层主要立面全部检查，对每个所检查的立面除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。整体垂直度：H/1000，且不应大于25.0；整体平面弯曲：L/1500，且不应大于25.0。 多层主要立面全部检查，对每个所检查的立面除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。整体垂直度：（H/2500+10.0），且不应大于50.0；整体平面弯曲：（L/1500，且不应大于25.0） |

# 附录 C  钢结构工程有关观感质量检查项目

表 C  钢结构分部（子分部）工程观感质量检查项目

| 项次 | 项目 | 抽检数量 | 检验方法及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐、防火涂层表面 | 随机抽查3个轴线结构构件 | 第13.2.7条、 第13.4.4条 |  |
| 2 | 防火涂层表面 | 随机抽查3个轴线结构构件 | 第13.4.4条、 第13.4.6条 |  |
| 3 | 压型金属板表面 | 随机抽查3个轴线间压型金属板表面 | 第12.3.9条 |  |
| 4 | 钢平台、钢梯、钢栏杆 | 随机抽查10% | 连接牢固、无明显外观缺陷 |  |

注：本附录引自《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205附录G。

# 附录 D  钢结构专项施工方案基本内容示例

D.0.1  钢结构专项施工方案编写可参照表C.0.1编制。

表 D.0.1  钢结构专项施工方案基本内容示例

| 序号 | 一级 | 二级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 危大工程概况和特点 |  |
|  |  | 施工平面布置 |  |
|  |  | 施工要求 |  |
|  |  | 技术保证条件 |  |
| 2 | 编制依据 | 相关法律、法规 |  |
|  |  | 规范性文件 |  |
|  |  | 标准、规范 |  |
|  |  | 施工图设计文件 |  |
|  |  | 施工组织设计 |  |
| 3 | 施工计划 | 施工目标 |  |
|  |  | 施工进度计划 |  |
|  |  | 材料与设备计划 |  |
| 4 | 施工工艺技术 | 技术参数 |  |
|  |  | 工艺流程 |  |
|  |  | 施工方法 |  |
|  |  | 操作要求 |  |
|  |  | 检查要求 |  |
| 5 | 施工安全保证措施 | 组织保障措施 |  |
|  |  | 技术措施 |  |
|  |  | 监测监控措施 |  |
| 6 | 施工管理及作业人员配备和分工 | 施工管理人员 |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员 |  |
|  |  | 特种作业人员 |  |
|  |  | 其他作业人员 |  |
| 7 | 验收要求 | 验收标准 |  |
|  |  | 验收程序 |  |
|  |  | 验收内容 |  |
|  |  | 验收人员 |  |
| 8 | 应急处置措施 |  |  |
| 9 | 计算书及相关施工图纸 |  |  |

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行被标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”；

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《厚度方向性能钢板》GB 5313

2 《钢结构防火涂料》GB 14907

3 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

4 《工程测量规范》 GB 50026

5 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

6 《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212

7 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

8 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

9 《钢结构焊接规范》GB 50661

10《钢结构工程施工规范》GB 50755

11《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896

12《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008

13《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022

14《重型结构和设备整体提升技术规范》GB 51162

15《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

16《钢结构通用规范》GB55006

17《优质碳素结构钢》GB/T 699

18《碳素结构钢》GB/T 700

19《热轧型钢》GB/T 706

20《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

21《合金结构钢》GB/T 3077

22《焊接结构用铸钢件》GB/T 7659

23《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

24《无损检测人员资格鉴定与认证》GB/T 9445

25《铸铁焊条及焊丝》GB/T10044

26《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263

27《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352

28《建筑用压型钢板 》GB/T 12755

29《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

30《热轧钢板表面质量的一般要求》GB/T14977

31《紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》GB/T 16938

32《钢及钢产品 交货一般技术要求》GB/T 17505

33《建筑用低屈服强度钢板》GB/T 28905

34《焊接H型钢》	GB/T 33814

35《空间网格结构技术规程》JGJ 7

36《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

37《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

38《索结构技术规程》JGJ 257

39《金属面夹芯板应用技术标准》JGJ/T 453

40《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 473

41《钢网架螺栓球节点》JG/T 10

42《膜结构技术规程》CECS 158

43《栓钉焊接技术规程》CECS 226：2007

44《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS 343：2013

45《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200：2006

46《膜结构工程施工质量验收规程》T/CECS 664

# Text boxes

C

B

t

d